# 2010年全国职业院校技能大赛（中职组）

## “制冷与空调设备组装与调试”操作技能任务书

工位号:＿＿＿＿＿＿       交卷时间:＿＿＿＿＿＿      总    分:＿＿＿＿

| 任务 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |

## 说明

- 本任务书的编制是以可行性、技术性和通用性为原则。

- 本任务书依据2010年全国职业院校技能大赛(中职组)“制冷与空调设备组装与调试”的具体工作要求和原劳动部、国家贸易部联合颁布的“中华人民共和国制冷设备维修工职业技能鉴定规范考核大纲”（中级工）设计编制的。

- 任务完成总时间为四小时。

- 任务完成总分为100分。

- 本任务书适用于“2010年全国职业院校技能大赛(中职组)“制冷与空调设备组装与调试”参赛人员。

## 任务

任务1.  按附件1所绘制的空调压缩机的位置，要求符合家用热泵分体式空调器的结构，在“装置”的平面上，选择大赛提供的管材，经济、合理的自行设计管路走向，完成空调制冷系统的组装。（30分）

| 本任务得分 | 评委签名 |
| --- | --- |

具体要求:

- 按附件1空调压缩机的位置，拆装定位，定位尺寸误差为±2毫米。

- 选择室内换热器、室外换热器、四通换向阀、空调阀的位置，符合家用热泵分体式空调器的结构，自行设计管路走向。

- 以最省的铜管用量，完成制冷管路的设计制作并进行组装,达到布局合理、连接可靠、美观。

- 原“装置”上所拆卸的制冷管路不能使用。

任务2.  按照“中华人民共和国制冷设备维修工职业技能鉴定规范考核大纲”(简称为“大纲”,下同)的要求, 按新组装的空调制冷系统进行保压检漏、抽真空和加注制冷剂。（15分）

| 本任务得分 | 评委签名 |
| --- | --- |

具体要求:

- 在进行保压检漏前,用0.8∽1.0MPa氮气对空调制冷系统进行分段吹污。

- 将1.2MPa氮气充入空调的制冷系统，进行保压检漏，自检不漏后，开始申请保压，保压时间为20分钟。保压开始及结束时,参赛人员应举手示意,由参赛人员在表一中记录实训台低压表压力值和保压时间（以赛场挂钟时间为准）,并由评委签字确认。

- 如果发现有泄漏部位,应重新进行上述操作,直到不漏为止。

- 空调制冷系统抽真空不少于30分钟,抽真空开始及结束时,参赛人员应举手示意,由参赛人员在表二中记录开始及结束的时间（以赛场挂钟时间为准）和双表修理阀低压表压力值,并由评委签字确认。

- 禁止将制冷系统或制冷剂钢瓶中的制冷剂向赛场排放，如由于操作不当造成向赛场排放制冷剂，作违规操作处理。

## 表一

| 项目名称 | 次 数 | 保压开始 |  |  | 保压结束 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 时 间 | 压力值(兆帕) | 评委确认 | 时 间 | 压力值 (兆帕) | 评委确认 |
| 空调制冷系统的保压检漏 | 第一次 |  |  |  |  |  |  |
|  | 第二次 |  |  |  |  |  |  |
|  | 第三次 |  |  |  |  |  |  |

注：

- 要求空调系统保压时间不少于20分钟。

- 表中数据用圆珠笔或签字笔填写。

- 表中数据文字涂改项无效。

## 表二

| 项目名称 | 次 数 | 抽真空开始 |  |  | 抽真空结束 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 时 间 | 低压表 压力值 | 评委确认 | 时 间 | 低压表 压力值 | 评委确认 |
| 空调系统抽真空 | 第一次 |  |  |  |  |  |  |
|  | 第二次 |  |  |  |  |  |  |
|  | 第三次 |  |  |  |  |  |  |

注：

- 要求空调系统抽真空时间不少于30分钟。

- 表中数据用圆珠笔或签字笔填写。

- 表中数据文字涂改项无效。

任务3.  按照附件2电气图，进行空调电气线路的连接。（10分）

| 本任务得分 | 评委签名 |
| --- | --- |

具体要求:

- 根据大赛提供的各种电线和配件，连接空调系统的电气线路。

- 根据强、弱电信号不同的导线进行连接，所有的电线必须布放置线槽内。

- 测量空调室外风机、传感器及压缩机各接线端子时,参赛人员应举手示意，由参赛人员记录在表三中，并由评委签字确认。

## 表三

| 项目名称 | 测量内容 | 测量结果（欧姆） | 评 委 确 认 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量和判断空调室外机、传感器及压缩机各接线端子 | 室外风机启动绕组阻值 |  |  |
|  | 室外风机运行绕组阻值 |  |  |
|  | 环境温度传感器阻值 |  |  |
|  | 空调压缩机启动绕组阻值 |  |  |
|  | 空调压缩机运行绕组阻值 |  |  |

注：

- 表中数据用圆珠笔或签字笔填写。

- 表中数据文字涂改项无效。

任务4.  通电调试运行空调制冷系统,如发现电气系统有故障，给予排除，并测试空调系统其它参数。（15分）

| 本任务得分 | 评委签名 |
| --- | --- |

具体要求:

- 检查电气系统的故障，并进行排除，记录在表四中，由评委签字。（注明：挂箱内电气部件完好无故障）

- 空调制冷系统自检合格后,空调处于制冷状态,室内风机调至高档送风时,通电运行前，参赛人员应举手示意,并在表五中记录开始运行时间，由评委签字确认；运行20分钟后，参赛人员应举手示意，并由参赛人员在表五中记录当前时间及压缩机的吸气压力值及压缩机的运行电流值,由评委签字确认。

## 表四

| 序号 | 空调电气系统故障部位 | 故障现象 | 是否排除 | 评委确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

注：

- 表中数据用圆珠笔或签字笔填写。

- 表中数据文字涂改项无效。

## 表五

| 项目名称 | 项目内容 | 空调系统 | 评委确认 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通电试运行 | 系统运行开始时间 |  |  |
|  | 系统运行结束时间 |  |  |
|  | 压缩机吸气压力值(兆帕) |  |  |
|  | 压缩机的运行电流(安培) |  |  |

注：

- 要求空调系统运行20分钟后记录上表中数据。

- 表中数据用圆珠笔或签字笔填写。

- 表中数据文字涂改项无效。

任务5.  按照附件2电气图，进行智能冰箱的电路连接，通电调试冰箱系统，如发现电气系统有故障，给予排除，并测试冰箱系统其它参数。（20分）

| 本任务得分 | 评委签名 |
| --- | --- |

具体要求:

1.根据大赛提供的各种电线和配件,连接冰箱系统的电气线路。

2.根据强、弱电信号不同的导线进行连接，所有的电线必须布放在线槽内。

3.冰箱设置状态：冷藏室温度：2摄氏度;冷冻室温度：-18摄氏度;变温室温度：0摄氏度;速冻功能：关;智能功能：关;假日功能：关。

4.检查电气系统的故障，并进行排除，记录在表六中，由评委签字。（注明：挂箱内电气部件完好无故障）

5.冰箱制冷系统自检合格后,通电运行前，参赛人员应举手示意,并在表七中记录开始运行时间，由评委签字确认；运行20分钟后，参赛人员应举手示意，并由参赛人员在表七中记录当前时间及压缩机的吸气压力值、排气压力值及压缩机的运行电流值,由评委签字确认。

## 表六

| 序号 | 冰箱电气系统故障部位 | 故障现象 | 是否排除 | 评委确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

注：

- 表中数据用圆珠笔或签字笔填写。

- 表中数据文字涂改项无效。

## 表七

| 项目名称 | 项目内容 | 冰箱系统 | 评委确认 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通电试运行 | 系统运行开始时间 |  |  |
|  | 系统运行结束时间 |  |  |
|  | 压缩机吸气压力值(兆帕) |  |  |
|  | 压缩机排气压力值(兆帕) |  |  |
|  | 压缩机的运行电流(安培) |  |  |

注：

- 要求冰箱系统运行20分钟后记录上表中数据。

- 表中数据用圆珠笔或签字笔填写。

- 表中数据文字涂改项无效。

任务6.  职业素质和安全操作   （10分）

| 本任务得分 | 评委签名 |
| --- | --- |

具体要求:

- 遵守赛场纪律,爱护赛场设备。

- 工位环境整洁,工具摆放整齐。

- 具体操作均符合安全操作规程。