电力安全知识试题库

一.选择题

1.	用于固定起重设备的钢丝绳的安全系数是（B ）。 A: ２.５ B: ３.５ C: ４.５

2.	用于机动起重设备的钢丝绳的安全系数是（B ）。 A: ３～４ B: ５～６ C: ７～８

3.	心肺复苏法胸外挤压要均匀速度进行，其操作频率每分钟（C ）左右。 A: ６０次 B: ７０次 C: 100次

4.	 在线路带电情况下，砍伐靠近线路的树木时，工作负责人应在(B ) 向全体人员说明有关安全注意事项。 Ａ、工作开始时 Ｂ、工作开始前 Ｃ、班前会上

5.	 严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律，对自己在工作中的行为负责，互相关心工作安全，并监督本规程的执行和现场安全措施的实施是(C )的安全责任。 Ａ、工作负责人 Ｂ、工作许可人 Ｃ、工作班成员

6.	 遇有5级以上的大风时，（A ）在同杆塔多回线路中进行部分线路停电检修工作。 A：严禁 B：不宜 C：不应

7.	倒闸操作应由（B ）进行操作。 A: １人 B: ２人 C: ３人

8.	（C ）时，严禁进行倒闸操作和更换熔丝工作。 A: 天晴B: 五级大风 C: 雷电

9.	 电气测量工作。至少应由（B ）进行测量。 A: １人 B: ２人 C: ３人

10.	测量接电电阻，涂写杆塔号:安装标志牌，修剪树枝；柑塔底部和基础等地面检查、消缺工作，（C ） A: 填用第一种工作票； B: 填用第二种工作票； C: 按口头或电话命令执行。

11.	第一种、二种工作票的有效时间，以（A ）为限 A: 批准的检修期 B: 工作票签发期 C: 以实际检修期

12.	专责监护人（B ） A: 可兼任其他工作。 B: 不得兼任其他工作。 C: 可暂时离开工作现场。

13.	超过（B ）深的基坑内作业时，向坑外抛掷土石应防止土石回落坑内。 A: １.２米 B: １.５米 C: １.８米

14.	起重工作应由（A ）的人统一指挥，指挥信号应简明、统一、畅通，分工应明确。 A: 有经验 B: 有初级工证书 C: 有高级工证书

15.	用于人力起重设备的钢丝绳的安全系数是（C ）。 A: ２.５ B: ３.５ C: ４.５

16.	钢丝绳的钢丝磨损或腐蚀达到原来直径的（B ）以上者应予报废。 A: ３０％ B: ４０％ C: ５０％

17.	在线路停电时进行工作，（C ）在班组成员确无触电等危险的条件下，可以参加工作班工作。 A：许可人 B：小组负责人 C：工作负责人

18.	个人保安线应使用有透明护套的年多股软铜线，截面积不得小于（A ）mm2，且应带有绝缘手柄或绝缘部件。 A：16 mm2 B：22 mm2C：18 mm2

19.	立杆过程中，除指挥人及指定人员外，其他人员应在离开塔杆高度的（B ）距离以外。 A：1倍 B：1.2倍 C：1.5倍

20.	对外单位派来支援的电气工作人员，工作前应介绍现场（C ）。 A: 电气设备的接线情况 B: 危险点和安全注意事项 C: 电气设备的接线情况和危险点和安全注意事项

21.	触电人脱离电源后，首先应进行（A ）。 A：意识判定 B：呼吸判定 C：心跳判定

22.	当触电者神志清醒、有意识，心脏跳动，但呼吸急促、面色苍白，或曾一度昏迷、但未失去知觉，应将触电人（A ）。 A：抬到空气新鲜，通风良好地方躺下B：就地进行心肺复苏 C：送医院救护

23.	进行现场心肺复苏前，应将触电人（A ）在结实的平面上。 A：仰卧 B：俯卧 C：侧卧

- 单人施行人工呼吸和胸外心脏按压时，按压次数和吹气的比例为（B ）。 A：5：1

B：15：2  C：20：2

25.	施行人工呼吸时，应先连续向触电人口内吹（C ）气，以扩张触电人的肺部，利于气体交换。 A：四口 B：三口 C：两口

- 双人施行人工呼吸和胸外心脏按压时，按压次数和吹气次数的比例为（B ）。 A：5：1

B：15：2   C：20：2

27.	巡线人员，发现导线、电缆断落地面或悬吊空中，应设法防止行人靠近断线地点（B ）以内。 A: ５米 B: ８米 C: １０米

28.	工作票上应挂接地线栏，除填写挂接地线的线路杆号外，还需注明接地线编号，此接地线编号应按（C ）填写。 A：按工作票需挂接地线数量的顺序编号 B：按工作现场挂接地线先后顺序编号   C：按接地线上原注明的实际保管编号

29.	遇有（A ）以上大风时，严禁在同杆塔多回线路中进行部分停电检修工作。 A: ５级 B: ６级 C: ７级

30.	低压线路检修工作完毕，现场接地线已拆除，并向工作许可人汇报工作终结后，发现4号杆瓷瓶破，需要更换，于是工作负责人（C ）登杆更换。 A：立即派人 B：立即向工作许可人汇报，得到许可命令后，派人 C：得到工作许可人的许可命令，验电、挂接地线后，派人

31.	线路停电检修用的临时接地棒插入地中的深度不得小于（A ）m。 A：0.6  B：0.5 C：0.4

32.	各单位的（C），必须严格执行电业安全工作规程。 A: 领导干部； B: 电气工作人员； C: 领导干部和电气工作人员

33.	所谓运用中的电气设备，系指（C ）的电气设备。 A: 全部带有电压 B: 全部带有电压或一部分带有电压 C: 全部带有电压或一部分带有电压，及一经操作即带有电压

34.	任何工作人员发现有违反电业安全工作规程，应（B ）。 A: 应立即向领导汇报； B: 立即制止； C: 事后向领导汇报

35.	在一个电气连接部分，同时有检修和试验工作时，可填写一张工作票，但在试验前应得到(C )的许可。 A: 工作的签发人 B: 工作许可人 C: 检修工作负责人

36.	装设接地线必须由(B )进行。 A: 一人 B: 二人 C: 正值或值班负责人一人

37.	负责检查工作票所列安全措施是否正确完备和工作许可人所做的安全措施是否符合现场实际条件，必要时予以补充是 (A)安全责任。 A: 工作负责人 B: 工作许可人 C: 值长

38.	非运行人员在高压回路上使用钳形电流表测量时，应有(B )。 A: 第一种工作票 B: 第二种工作票 C: 口头或电话命令

39.	下列哪些工作需填用第一种工作票（B ）。 Ａ、带电作业 Ｂ、保护二次回路工作需将一次设备停电者 Ｃ、低压配电盘、配电箱、电源干线上工作

40.	装拆接地线均应使用绝缘棒和 （B ） 。 A、穿绝缘靴 B、戴绝缘手套 C、穿绝缘靴及戴绝缘手套

41.	在部分或全部带电的盘上进行工作时，应将（C ）以明显的标志隔开。 A、检修设备 B、运行设备 C、检修设备和运行设备

42.	工作许可人对工作票内所列的内容即使发生很小疑问，也必须向（B ）询问清楚，必要时应要求作详细补充。 A、工作负责人 B、工作票签发人 C、值班负责人

43.	在工作地点设置( A)标示牌。 A: “在此工作!” B: “止步,高压危险!” C: “禁止攀登,高压危险!”

44.	没有办理工作票许可手续，工作班成员( A)。 A: 不得进入现场 B: 只要不干活，可以进入现场 C: 可以在设备场地上干些准备工作.如扛箱子、抬工具等工作

45.	第一种工作票应在(A )预先传达运行人员。 A: 工作前一日 B: 工作开始前 C: 工作当天预先

46.	电气工作人员因故间断电气工作连续(B )以上者，应重新学习本规程，并经考试合格后,方能恢复工作。 A: 一个月以上者 B: 三个月以上者 C: 半年以上者

47.	触电人呼吸、心跳停止后，应立即进行（A ）。 A：就地心肺复苏 B：送医院救护 C：注射强心针

48.	电容型高压验电器的工频耐压试验周期为(C )。 A: 每季一次 B: 半年一次 C: 一年一次

49.	在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和隔离开关操作把手上，均应悬挂(C )标示牌。 A: “止步,高压危险” B: “禁止合闸,线路有人工作!” C: “禁止合闸,有人工作!”

50.	绝缘胶垫每隔（B ）年应进行一次电气试验。 A：二 B：一 C：半

51.	绝缘操作杆电气试验的周期是（B ）。 A：二年 B：一年 C：半年

52.	设备停电检修时，在设备开关和闸刀操作把手上应悬挂（A ）的标志牌。 A：禁止合闸，有人工作 B：禁止合闸，线路有人工作 C：止步，高压危险

53.	在电气设备停电检修时，除检修设备需要停电外，还应将工作人员工作中正常活动范围与10KV及以下带电设备距离小于（A ）的设备也同时停电，以保障工作人员的安全。 A：0.35m B：0.5m C：0.7m

54.	可由单人值班的室内高压设备的隔离室必须设有遮栏，遮栏的高度在 (B )以上，安装牢固并加锁者。 A: 1.6M B: 1.7M C: 1.8

55.	数日内工作有效的第一种工作票(电气)，在每日收工时，工作负责人应将工作票交回(C )。 A: 工作票签发人 B: 工作许可人 C: 运行人员

56.	对停电检修的三相设备必须(C )。 A: 三相短路 B: 三相分别接地 C: 三相短路并接地

57.	当日工作间断后继续工作(A )。 A: 无需通过工作许可人 B: 应该通过工作许可人 C: 应该通过工作的签发人和工作许可人

58.	可以不用操作票的工作是( C)。 A: 简单保护的投入或停用 B: 拉开断路器二侧的接地铡刀 C: 事故处理

59.	已执行的倒闸操作票，应(B )。 A: 保存至交接班 B: 保存一年 C: 保存半年

60.	低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作，必须(B )才能工作。 A: 填用第一种工作票 B: 填用第二种工作票 C: 口头或电话命令

61.	在电容器组上或进入围栏内工作时，应将电容器 (C )后，方可进行。 A: 逐个放电 B: 接地 C: 逐个多次放电并接地

62.	二次系统和照明等回路上工作，无需将高压设备停电者，应填用(B )。 A: 第一种工作票 B: 第二种工作票 C: 口头或电话命令

63.	高压回路上工作需要拆除全部或一部分接地线后方始能进行工作者，必须征得(B )的许可，方可进行。 A: 工作负责人 B: 运行人员 C: 工作票签发人

64.	在带电的电压互感器二次回路上工作，严禁(C )。 A: 一次侧开路 B: 二次侧开路 C: 短路或接地

65.	在带电的电流互感器二次回路上工作，严禁(B )。 A: 二次侧短路 B: 二次侧开路 C: 一次侧开路或接地

66.	高压室内的二次系统和照明等回路上工作，需要将高压设备停电或做安全措施者，应填用(A )。 A: 第一种工作票 B: 第二种工作票 C: 口头或电话命令

67.	若需变更或增设安全措施者，(C )。 A: 必须填用新的工作票 B: 必须重新履行工作许可手续 C: 必须填用新的工作票,并重新履行工作许可手续

68.	线路检修时，值班人员应执行调度命令，在线路开关和闸刀的操作把手上悬挂(B )标示牌。 A: "止步,高压危险!" B: "禁止合闸,线路有人工作!" C: "禁止合闸,有人工作"

69.	高压试验，应填写(A )工作票。 A: 第一种 B: 第二种 C: 口头命令

70.	若工作负责人必须长时间离开现场，应由(B )变更新的工作负责人，两工作负责人应做好必要的交接。 A: 工作票签发人 B: 原工作票签发人 C: 工作许可人

71.	已结束的工作票(B )。 A: 保存至交接班 B: 保存一年 C: 保存六个月

72.	工作负责人在工作前对工作班成员进行危险点告知，交待（C ）。 A、 工作必要性 Ｂ、停电设备有无突然来电的危险 Ｃ、安全措施和技术措施，并确认每一个工作班成员都已知晓

73.	严禁（A）擅自移动或拆除接地线。A：工作人员 B：运行人员 C：工作负责人

74.	停电检修设备与邻近10KV带电部位的距离小于（A ）m时应在带电设备周围装设临时遮栏。 A：0.7 B：0.8 C：1.0

75.	工作必要性、安全性和所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足是(B )安全责任。 A: 工作负责人 B: 工作票签发人 C: 工作许可人

76.	检修母线时，应根据母线的长度和有无感应电压等实际情况确定接地线数量，检修( A)的母线，可只装设一组接地线。 A: 10M以下 B: 15M以下 C: 20M以下

77.	下列哪些项目应填入操作票（A ）。 Ａ、应拉开的开关、闸刀、装设接地线 Ｂ、许可工作 Ｃ、防误闭锁装置解锁

78.	对认真遵守<<安规>>者，应给予表扬和奖励，对造成严重事故者，应按情节轻重，予以(C )。 A: 加强教育 B: 批评整改 C: 行政或刑事处分

79.	高压设备发生接地时，室外不得接近故障点(C )以内。 A: 4m B: 6m C: 8m

80.	不能用来扑救带电设备火灾的灭火器是(A )。 A: 泡沫灭火器 B: 二氧化碳灭火器 C: 干式灭火器

81.	在屋外变电所和高压室内搬动梯子、管子等长物时，应(C )，与带电部分保持足够安全距离。 A: 两人搬运 B: 一人放倒搬运 C: 两人放倒搬运

82	表示设备断开和允许进入间隔的信号、经常接入的电压表等，(A )作为设备无电压的根据。 A: 不得 B: 可以 C: 电压表无指示可以

83.	许可工作以后，( C)不得擅自变动安全措施。 A: 工作负责人 B: 工作许可人 C: 工作负责人，工作许可人任何一方

84.	电力设备、设施、施工机械损坏，直接经济损失达（C ）万元，定为重大设备事故。 Ａ、300 Ｂ、200 Ｃ、500

85.	10kv（6kv）供电设备（包括直配线、母线）的异常或被迫停运引起的对用户少送电，应定为（B ） 。 Ａ、事故 Ｂ、一类障碍 Ｃ、二类障碍

86.	国家电网公司2005年颁发的《电业生产事故调查规程》适用的范围是（ B）。 A、全国各发、供电单位 B、国家电网公司系统的生产性企业、单位及国网公司下属的管理生产性企业的公司 C、国家电网公司系统内的所有企业与单位

88.	应中断事故单位安全记录的事故是（C ）。 Ａ、发供电设备因自然灾害超过设计标准承受能力而发生的事故 Ｂ、不可预见或无法事先防止的外力破坏事故 Ｃ、户内的小动物事故

89. 某单位在1月20日有一职工发生触电灼伤，造成重伤，经医院医治无效于2月20日死亡，该事故统计最终应按（A ） A、重伤事故统计； B、死亡事故统计； C、先按重伤事故统计，再补报死亡事故。

90.	因故障造成发供电设备、公用系统及施工机械损坏，定为特大事故的直接经济损失标准为：（C ） A、300万元； B、500万元； C、1000万元。

91.	18.一条输电线路因继电保护及安全自动装置人员误动造成开关跳闸，重合闸动作（B ）。 A、重合成功不作任何统计，重合不成功造成少送电定为事故 B、重合成与不成，不论是否少送电，均应定为事故 C、重合成功应统计为一类障碍，重合不成功造成少送电者定为事故

92.	按劳动部规定，职工受伤歇工在（A ）以上，但够不上重伤者，应定为轻伤事故。 A、一个工作日 B、七个工作日 C、三十个工作日

93.	电力设备、设施损坏，造成直接经济损失（ B）万元及以上者，定为特大设备事故。 Ａ、500 Ｂ、1000 Ｃ、5000

94.	人身伤亡事故一次死亡和重伤合计达１０人的应定为（B ） Ａ、特大事故 Ｂ、重大事故 Ｃ、一般事故

95.	其他企业承包发供电企业的工作中，造成发供电企业的电网、设备事故应（B ）的事故。 A、定为承包企业 B、定为发供电企业 C、分别定为承包企业、发供电企业

96.	职工从事与电力生产有关的工作时，发生由本企业负（C ）责任的交通事故而造成的人身伤亡应定为电力生产人身伤亡事故。 Ａ、主要 Ｂ、同等 Ｃ、同等及以上

97.	按劳动部（1993）140号文规定，职工负伤，在（C ）后死亡的，可不按死亡统计。 A、7天； B、10天； C、30天。

98.	要求承包电力生产有关工作的施工队伍，在（A ）人及以上的，必须配专职安全员。 A、30； B、50 C、100

99.	一条线路由于同一原因在(B )内多次发生跳闸事故，可定为一次事故。 A、1小时 B、16小时 C、24小时

100.	二类障碍的标准，由(B )制定。 A、国家电网公司 B、区域电网公司、省电力公司、及国家电网公司直属公司自行 C、发电厂、供电局、施工企业自行

101.	对待事故的"四不放过"原则是（B ）。 A、未及时报告不放过、原因不清楚不放过、没有防范措施不放过、事故责任者没有受到处罚不放过 B、事故原因不清楚不放过、事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过、没有采取防范措施不放过、事故责任者没有受到处罚不放过 C、未及时报告不放过、原因不清楚不放过，责任者和应受到处分者未受到处分不放过。

102.	事故按其性质和严重程度分为（C ）事故。 A、特大、重大、考核、一般。 B、特大、重大、考核、统计。 C、特大、重大、一般。

103.	生产设备、厂区建筑发生火灾，经济损失达到（C ）万元，应定为电力生产一般设备事故。 Ａ、５ Ｂ、２ Ｃ、１

104.	一次事故死（A）及以上者应定为重大人身死亡事故。 Ａ、３人 Ｂ、５人 Ｃ、１０人

105.	安全工作的方针是（A ）。 A、安全第一，预防为主。 B、安全生产，人人有责。 C、质量第一，用户至上。

106.	电力生产企业发生人身死亡事故和重伤事故，应（B ）用电话、电传或电子邮件等向上级主管部门和所在地的政府安全主管部门、公安部门、工会报告。 A、在8小时内 B、立即 C、在24小时内

107.	以下(A )情况构成重大人身事故。 A、一次事故死亡3人及以上，或一次事故死亡和重伤10人及以上。 B、发、供电设备直接经济损失100万元。 C、主要施工机械严重损坏，20天内不能修复。

108.	发电设备和（B ）及以上输变电设备的异常运行引起对用户少送电，应定为电力生产事故。 Ａ、110kV Ｂ、35kV Ｃ、10kV

109.	一般设备事故，《设备事故报告》由事故调查组织单位的(B )人员填写。 A、安监人员。 B、技术人员。 C、部门领导。

110.	生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作（A ）。 A、全面负责 B、部分负责 C、直接负责

111.	计划检修延期，需提前(B )提出申请并得到调度批准，当提前申请时间小于该要求时，应定为一般设备事故。 A、4h B、6h C、8h

112.	因(C )引起的35kv有以上输变电设备(包括直配线)跳闸事故，可不中断安全记录。 A、用户过失 B、发供电单位 C、用户过失，且发供电单位无事故责任

113.	公司系统（A ）组织在各自主管的工作范围内，围绕统一的部署，按统一的布署，依靠全体员工共同做好安全生产工作。 A：各级 B：党、政、工 C：党、工、团

114.	安全管理人员有权制止危及（C ）安全的违章指挥和违章作业。 A：设备 B：电网 C：人身和设备

115.	多经系统管理和经营小水电、小火电等及电力设备的安全管理工作应（C ），其运行、检修、试验等各项工作要严格执行电力生产的有关规程制度。 A：和主业区别对待 B：参照主业规定 C：同主业一样

116.	（C ）应对现场规程进行一次复查、修订，并书面通知有关人员。 A：每3~5年 B：每半年 C：每年

117.	新招收录用的工人必须经过三级（C ）安全教育，经《电业安全工作规程》考试合格方可进入现场工作。 A：局、 工区、班组 B：公司、工地、班组 C：厂、车间、班组

118.	多经企业雇用的临时工、农民工、非本企业的实习人员及其他人员必须经过有关的（B ）培训，考试合格后方可进入现场工作。 A：安规 B：安全知识 C：现场安全措施

119.	现场规程执行中各级领导人员需要修改某些条文规定时，应 （C ） 。 A：及时修改，并书面通知有关人员； B：及时修改，并书面通知原起草人和批准人； C：有根据并应履行审查、批准程序，不得个人随意修改；

120.	安全工作规程、现场运行规程、检修工艺规程、质量标准和调度规程，在电力生产中必须严格执行，各级领导人员应（B ） A：以身作则，严格执行 B：以身作则，带头执行 C：严格执行，严格考核

121.	各行政副职对分管工作范围内的安全生产工作负（A ）责任。 A：领导 B：全面 C：主要

122.	安监机构监督本企业及所属企业（A ）的落实。 A：反事故措施计划和安全技术劳动保护措施计划 B：安全指标 C：安全生产

123.	发生事故后，安监人员有权要求保护事故现场（C ）事故有关情况并向有关单位和人员索取事故原始资料。 A：调查和处理 B：了解和分析 C：调查和了解

124.	安全检查内容以（A ）为主，对查出的问题要制定整改计划并监督执行。 A：查领导，查思想，查管理，查规程制度，查隐患 B：查领导，查思想，查制度，查二票三制 C：查两措计划落实，查防雷，防台防讯，防火

125.	承包电力生产企业工程的施工队伍，进入电力生产区域内，进行施工必须严格执行 （B ） 。 A：发包方的有关安全文明施工规定 B：工作票制度 C：网省公司有关外包工程规定

126.	生产性企业每年应对工作票签发人、工作负责人、工作许可人进行培训，经考试合格后，以（B ）公布有资格担任工作票签发人、工作负责人、工作许可人的人员名单。 A：口头形式 B：书面形式 C：正式文件

127.	安监人员应参加或协助领导组织调查，监督（B ）原则的贯彻落实。 A：谁主管，谁负责 B：四不放过； C：安全第一，预防为主

128.	进入生产现场的所有人员着装必须符合（C ），遵守现场纪律。 A：部颁规程 B：现场规程 C：安全规程

129.	公司系统各企业应依据国家，行业及国家电力公司有关法律，法规，标准，规定，制定适合本企业情况的规章制度，使安全生产工作（C ）。 A：程序化、规范化、标准化 B：制度化、程序化、标准化 C：制度化、规范化、标准化

130.应根据不同岗位的生产特点配备（C ）用品和（ ）用具，并指导、监督和检查使用情况。 A：劳保、生产 B：劳动安全、卫生 C：安全防护、安全

131.	对发生责任事故的单位主要领导和有关责任者应根据情况给予（B ）处罚和（ ）处分，情节恶劣的应给予重罚。 A：治安、刑事 B：经济、行政 C：经济、党纪

132.	安监人员应监督涉及设备、设施安全的技术状况、涉及人身安全的防护状况，重点监督（B ）设备的管理和定期试验工作。 A：人身、设备、消防及车辆交通 B：安全工器具、起重机具、登高工具及厂内运输 C：安全工器具、消防、起重及厂内运输

133.	安全监察人员在监督检查中发现的重大问题和隐患，应（B ），并向领导报告；必要时应向有关单位、部门发出《安全监察通知书》，限期解决。 A ：及时提出整改意见； B：及时提出整改意见，并做好记录； C：及时提出考核意见，并做好记录；

134.	为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针，保证员工在电力生产活动中的人身安全，保证（A ），保证国家和投资者的资产免费损失，特制定《安全生产工作规定》。 A：电网安全稳定运行、可靠供电 B：设备安全可靠运行 C：电网安全和设备安全

135.	公司系统各企业要贯彻“谁主管、谁负责”的原则，并坚持"管生产必须管安全"，做到安全生产"五同时"，即（ B）生产工作的同时，（ ）安全工作。 A：设计、施工、试运行、调试、管理 B：计划、布置、检查、总结、考核 C：计划、施工、投产、总结、评比

136.	承包单位必须接受发包单位的监督、管理和指导；发生人身事故或危及生产运行的不安全情况，（A ）。 A：必须立即报告发包单位安全监察部门。 B：必须立即报告承包单位安全监察部门。 C：必须立即报告地方政府有关部门。

137.	承包单位在承包复杂的和危险性较大的工程，应 （C ） ，经发包方审查合格后贯彻落实。必要时可请发包方协助制订安全技术措施。 A：要求发包方的有关技术部门制订单独的施工安全技术措施， B：要求发包方提供保证安全施工的安全技术措施， C：制订单独的施工安全技术措施，

138.	电力生产企业应建立临时工管理制度。雇用临时工应严格履行（B ），建立有关档案。 A：考核制度 B：审批手续 C：管理制度

139.	生产性企业对车间负责人、生产科室负责人及专业技术人员，（C ）进行一次有关安全生产规程制度的考试。 A：每三年 B：每二年 C：每年

140.	安监人员有权向企业内（A ）人员调查了解事故有关情况和提取、查阅有关资料。 A：任何 B：有关 C：事故

141.	工程开工前，发包方可以预留（C ）施工管理费作为安全施工保证全。 A：30% B：20% C：一定比例

142.	临时工从事有危险的工作时，必须在（A ）带领或监护下进行，并做好安全措施。 A：有经验的职工 B：工作负责人 C：临时工负责人

143.	发电、供电、检修、火电施工和送变电施工企业至少（B ）一次以适当的形式表彰、奖励为安全工作做出突出贡献的集体和个人。 A：每两年 B：每年 C：每半年

144.	生产性企业对外承发包工程项目必须依法签定合同。合同中应具体规定发包方和承包方各自应承担的（C），并由本单位安全监督部门审查。 A：法律责任 B：经济责任 C：安全责任

145.	企业在与承包方签订承包合同时，必须同时签订（B ）协议书，明确双方的（ ）的责任。 A：施工、经济 B：安全、安全 C：工期、经济

146.	企业对承包方的安全生产负有(C ）的责任，严禁以"包"代"管"。 A：安全和质量 B：不可推卸 C：监督和指导

147.	生产现场环境整洁、道路畅通、采光充分、通风良好，电气、机械装置等的(B )实施完备( )齐全。 A：劳保、规格 B：安全防护、安全警示标志 C：安全防护、安全

148.	企业的行政正职应亲自主持本单位的（B ）的安全分析会。 A：每季一次 B：每月一次 C：每两个月一次

149.	安全监察人员( A)对安全生产做出贡献者给予表扬和奖励。 A：可以建议 B：有权 C：无权；

150.	电力生产企业必须严格执行两票（B 、 ）三制（ 、 、 ）和设备缺陷管理等保证安全生产的基本制度，在执行上必须严肃、认真、准确、及时，做到执行标准化、规范化。 A：工作票、操作票 交接班制、操作监护制、唱票复诵制 B：工作票、操作票  交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制 C：工作票、操作票 工作票制、巡回检查制、设备定期试验轮换制

151.	安全日活动，检修班组（C ） 、运行班组（ ） ，活动内容应围绕安全工作，联系实际，有针对性，并做好记录。 A：每月进行四次、每月进行四次 B：每月四次、每个轮值一次 C：每周进行一次、每个轮值进行一次

152.	安监人员对违反《调规》的规定，隐瞒事故或阻碍事故调查的行为（C ）越级反映。 A：须经本单位领导同意后，可以 B：须通过本单位安监部门同意后 C：有权

153.	安全大检查前应明确检查重点，编制检查提纲或"安全检查表"，经（C ）审核批准后执行。 A：安监部门 B：行政正职 C：主管领导

154.	对违反规程制度造成事故、一类障碍和严重未遂事故的责任者，除按有关规定处理外，还应责成学习 （C ） ，并经考试合格后，方可重新上岗。 A：电业安全工作规程 B：有关的生产技术规程 C：有关规程制度

155.	按国家规定属于（C ）的人员必须经过专业培训，持有主管部门颁发的操作证，方可上岗。 A：机械加工、电气作业 B：焊接作业、压接作业 C：特种作业、危险作业

156.	安监人员应监督劳动保护用品和安全工器具，安全防护用品购置发放和使用；应坚持从有（C ）生产厂购置上述物器的原则。 A：出厂合格证书 B：质量保证书 C：入网证

157.	每个职工在安全生产方面要不断提高安全意识和自我保护能力，做到（C ）。 A：不伤害自己，不伤害别人，不伤害设备 B：不伤害自己，不伤害他人，不伤害领导 C：不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害

158.	班前会：接班（开工）前，结合当班运行方式、工作任务， （B ）。 A：作好危险点分析、布置工作任务、交代安全注意事项 B：作好危险点分析、布置安全措施、交代安全注意事项 C：作好危险点分析、布置安全措施、交代技术（操作）注意事项

159.	安全监察人员有权监督本单位（B ）安全责任制的落实；监督与安全生产有关的各项规章制度、反事故技术措施和上级批示的贯彻执行。对违章作业、违章指挥进行监察。 A： 班组长及生产一线职工的； B：各级人员的； C：全厂职工及中层领导的；

160.	生产性企业和调度部门每年应对（C ）进行培训，经考试合格后，书面公布有资格担任（ ）的人员名单。 A：工作票签发人、工作负责人、工作监护人 B：工作票签发人、工作许可人、工作监护人 C：工作票签发人、工作负责人、工作许可人

161.	安措计划所需资金必须每年从更新改造或其他生产费用中按一定比例提取，由 （B ）掌握，专款专用。 A：生产技术部门 B：安全监察部门 C：财务部门

162.	公司系统安全生产的总体目标是防止发生对社会造成重大影响、对资产造成重大损失的六种事故：（B ） A： 人身死亡；重大火灾；重大交通；大电网瓦解；电厂垮坝；主设备严重损坏； B： 人身死亡；大面积停电；大电网瓦解；电厂垮坝；主设备严重损坏；重大火灾； C： 人身死亡；重大火灾；重大交通；大面积停电；电厂垮坝；主设备严重损坏；

163.	班组的安全目标是：（B ） 。 A：控制轻伤和未遂 B：控制异常和未遂 C：控制障碍和未遂

164.	车间（含工区、工地）的安全目标是：（A ） 。 A： 控制轻伤和障碍 B： 控制轻伤和事故 C： 控制重伤和障碍

165.	安全检查应贯彻（B ）的原则。 A：安全第一，预防为主 B：边检查，边整改 C：谁主管、谁负责

166.	离开运行岗位（B ）及以上的值班人员，必须经过熟悉设备系统，熟悉运行方式的跟班学习，并经《电业安全工作规程》考试合格后，方可再上岗工作。 A：一个月 B：三个月 C：六个月

167.	安监机构对监督检查中发现的重大问题和隐患，及时下达（C ）限期解决，并向主管领导报告。 A：整改通知书 B：设备缺陷知书 C：安全监督通知书

168.	安监部门（B ）反事故措施计划和安全技术劳动保护措施计划的实施，对存在的问题应及时向主管领导汇报。 A：负责组织 B：负责监督 C：负责

169.	各多经企业对定期召开的“三会一活动”，即（B ）。 A：生产工作会，生产计划会，安全分析会和安全日活动。 B：安全工作会，月度例会，事故分析会和安全日活动。 C：安委会会议，生产碰头会，事故分析会和安全日活动。

170.	生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的（A ） A、权利 B、义务 C、责任

171.	国家实行生产（A ）制度，依照本法和有关法律、法规的规定，追究生产安全事故责任人员的法律责任。 A、安全事故责任追究 B、安全条件审查 C、安全许可证

172.	《安全生产法》规定：从业人员超过（A ）的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 A、三百人 B、二百人 C、四百

173.	生产经营单位委托提供安全生产管理服务的，保证安全的责任由（ A）负责。 A、本单位 B、受委托的人员 C、受委托的单位

174.	生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得（C ），方可上岗作业。 A、培训证书 B、安全资格证书 C、特种作业操作资格证书

175.	安全设施投资应当纳入建设项目（B ）。 A、预算 B、概算 C、决算

176.	生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全（B ）。 A、红色标志 B、警示标志 C、提醒标志

177.	生产经营单位进行爆破、吊装等危险作业，应当安排（A ）进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。 A、专门人员 B、领导人员 C、本单位人员

178.	生产经营单位（A ）安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。 A、应当 B、必须 C、可以

179.	（B ）以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及其他方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。 A、三个 B、两个 C、四个

180.	生产经营单位不得以（C ）与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。 A、口头形式 B、书面形式 C、任何形式

181.	生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当（ C）报告本单位负责人。 A、尽快 B、及时 C、立即

182.	生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理（A ）保险的事项。 A、工伤 B、养老 C、大病

183.	生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员（A ）具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。 A、必须要 B、应适当 C、应尽量

184.	生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程(B )。 A、同时设计、同时施工、同时验收 B、同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 C、分别设计、分别验收、分别投运

185.	中华人民共和国境内的（C ）以及与道路交通活动有关的单位和个人，都应当遵守《道路交通安全法》。A:车辆驾驶人、行人  B: 车辆驾驶人、乘车人  C: 车辆驾驶人、行人、乘车人

186.	 驾驶机动车上道路行驶，应当（C ），并随车携带机动车行驶证。

A: 悬挂机动车号牌   B: 放置检验合格标志、保险标志  C: 悬挂机动车号牌，放置检验合格标志、保险标志

187.	驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的（ B）进行认真检查。A: 燃料  B: 安全技术性能  C: 车容车貌

188.	车中遇到较多的自行车时，采取的最佳措施是（A ）。

A: 注意观察自行车动态，减速缓行，留有足够的安全距离  B: 停车、让自行车先行

C: 鸣号并加速超越所有的自行车

189.	饮酒后驾驶机动车的，一次记（B ）分。A:12  B:6  C:3

190.《道路交通安全法》中所称的“道路”，是指公路、城市道路和（A ），包括广场、公共停车场等用于公众通行的场所  A: 虽在单位管辖范围但允许社会机动车通行的地方  B: 高速公路

C: 普通公路

191. 《道路交通安全法》中所称的“交通事故”，是指（A ）在道路上因过错或者意外造成的人身伤亡或者财产损失的事件。A: 车辆     B: 机动车  C:非机动车

192. 交通违法行为与交通事故的关系是（B ）。

A:交通事故是交通违法行为引起的  B: 发生交通事故并不一定有交通违法行为，有可能是意外造成    C: 交通事故造成交通违法行为

193. 机动车在夜间临时停车时，应开启（ A）

A: 示廓灯、后位灯  B: 防眩目近光灯  C:远光灯

194. 载货汽车和大型、中型非营运载客汽车（ C）以内每年检验1次，超过的，每6个月检验1次。

A：6年、6年  B：8年、8年  C：10年、10年

195. 小型、微型非营运载客汽车6年以内每2年检验1次，超过6年的，每年检验1次，超过（B ）的，每6个月检验1次       A：10年  B：15年  C：20年

196．对在（C ）内记分达到12分的，由公安机关交通管理部门扣留其机动车驾驶证。

A：24个月  B：6个月  C：一个记分周期

197. 机动车驾驶人在一个记分周期内记分（B ）以上达到12分的，除按照规定，扣留机动车驾驶证，参加学习、接受考试外，还应当接受驾驶技能考试。    A：1次  B：2次  C：3次

198. 机动车驾驶人在驾驶证的6年有效期内，每个记分周期均未达到12分的，换发（ C）有效期的机动车驾驶证。  A：6年  B：8年  C：10年

199. 当事人应当自收到罚款的行政处罚决定书之日起（ B）日内，到指定的银行缴纳罚款

A：10  B：15  C：30

200. 红色叉形灯属于（A ）  A：车道信号灯  B：方向指示信号灯  C：人行横道信号灯

201. 机动车信号灯绿灯亮时（C ）A：机动车可随意通行  B：准许机动车通行，但直行的车辆须注意避让转弯车辆  C：准许机动车通行，但转弯的车辆不准妨碍直行的车辆和被放行的行人通行

202. 车道信号灯的红色叉形灯或箭头灯亮时（ A）。 A：本车道禁止车辆通行 B：其他车道禁止车辆通行  C：本车道准许车辆通行

203. 在没有划分机动车道、非机动车道和人行道的道路上（ C）。 A：机动车须靠道路的左边行驶  B：机动车须靠道路的右边行驶  C：机动车在道路的中间行驶

204. 机动车在同方向只有一条机动车道的公路上行驶时，最高时速为（ C）公里。

A：50  B：60  C：70

205. 机动车在没有中心线的公路上行驶时，最高时速为（C ）公里。

A：70  B：50  C：40

206. 机动车在同方向只有一条机动车道的城市道路上行驶时，最高时速不得超过（B ）公里。

A：40  B：50  C：70

207. 机动车进出环形路口时（ A）。

A：出路口车先行  B：进路口车先行  C：转弯车让直行车先行

208. 相对方向机动车相遇，（ C）

A：直行车让左转弯车先行  B：左转弯车让右转弯车先行 C：右转弯车让左转弯车先行

209. 车辆行经没有交通信号灯和交通标志、标线控制，也没有交通警察指挥的交叉路口时（A ）。

A：在进入路口前停车瞭望，让右方道路的来车先行  B：让左边没有来车的车先行  C：让主方道路的来车先行

210.中华人民共和国消防法是在（A）起实施的。

A：1998年9月1日  B：1999年9月1日  C：2000年9月1日

211.电力设备典型消防规程于（A）实施。

A：1994年5月1日  B：1994年7月2日  C：1993年5月1日

212.消防工作贯彻（C）的方针，坚持部门机关与群众相结合的原则，实行防火安全责任制。

A：谁主管，谁负责  B：以防为主，以消为辅  C：预防为主，防消结合

213.公安消防队扑救火灾收取（A）费用。

A：只收取灭火器材药剂消耗费用 B：收取所以费用 C：不收取任何费用

214．公共场所发生火灾时，该公共场所的现场工作人员不履行职责，不组织引导在场群众疏散的义务，造成人身伤亡，尚不构成犯罪的处（B）拘留。

A：20日以上  B：15日以上  C：10日以上

215.任何单位和（B）都有参加组织灭火工作的义务。

A：义务消防队员  B：个人  C：成年公民

216.各单位义务消防队的人数不应少于职工总人数的（C）以上。

A：百分之七  B：百分之五十  C：百分之十

217.据统计，火灾中死亡的人有80%以上属于（B）。

A：被火直接烧死  B：烟气窒息致死  C：跳楼或惊吓致死

218.《中华人民共和国消防法》共有（B）条。

A：五章三十二条  B：六章五十四条  C：八章六十五条

219.仓库火灾的特点有（ABCD）。

A：火势发展猛烈，蔓延途径多 B：飞火飘落，燃烧面积大  C：扑救时间长

D：用水量大  E：易复燃

220.灭火预案的要求有（ABCD）。

A：建立组织，深入调查  B：领导重视，参与制定  C：准确细致，保证质量

D：简单明确，便于使用  E：装订精致，便于储存

二.是非题

1.	如工作负责人必须离开工作现场时，应临时指定工作负责人，并设法通知工作票签发人。（×）

2.	任何情况下，都不允许采用剪断导、地线的做法松线。（√）

3.	在低压电气设备、电力线路停电检修时，可以不填用工作票，按口头或电话命令执行。（×）

4.	已经立起的电杆，只有在杆基全部回土结束后，方可撤去叉杆及拉绳。（√）

5.	杆塔上有人工作时，确无倒杆塔危险时，允许调整或拆除拉线。（×）

6.	各单位的领导干部和电气工作人员，必须严格执行《电业安全工作规程》（电力线路部分）。（√）

7.	电气设备分为高压和低压两种，高压电气设备：电压等级在1000Ｖ及以上者；低压电气设备：电压等级在1000Ｖ以下者。（√）

8.	某配电室部分设备停电检修，在停电检修设备周围的临时遮栏上朝外悬挂“止步，高压危险”的标示牌。（×）

9.	在三相四线制低压系统中，相线和零线都要进行验电。（√）

10.	线路停电检修时，应用金属线将线路三相短路起来，以保障检修人员安全。（×）

11.	当重物降到最低位置时，绕在起重机滚筒上的钢丝绳最少不得小于2圈。（×）

12.	在同杆塔架设的多回线路上，下层线路带电，上层线路停电作业时，不准做放撤导、地线的工作。（×）

13.	巡线人员发现导线断落地面或悬吊空中，应设法防止行人靠近断线地点５Ｍ以内，并迅速报告领导，等候处理。（×）

14.	工作负责人及在现场的各级领导，发现有违反本规程，并足以危及人身和设备安全者，应立即制止。（√）

15.	如发生严重危及人身安全情况时，可不等待命令即行断开电源，但事后应立即报告领导。（√）

16.	电业安全工作规程适用于运用中的发、变、送、配、农电和用户电气设备上工作的一切人员。（√）

17.	夜间巡线应沿线路外侧进行，大风巡线应沿线路下风侧前进，以免万一触及断落导线。（×）

18.	如发生严重危及人身安全情况时，应在接到命令后立即断开电源。（×）

19.	电气测量工作至少 应由两人进行，一人操作，一人监护。（√）

20.	测量低压线路和配电变压器低压侧的电流时，可使用万用表测量电流。（×）

21.	砍剪的树木下面和倒树范围内应有人监护。（√）

22.	雨天用绝缘操作杆操作室外配电变压器跌开式熔断器时，操作人员应戴绝缘手套。（×）

23.	工作人员接触电气设备的接地部分时，应戴上绝缘手套。（√）

24.	事故巡线应始终认为线路带电，即使明知该线路已停电，亦应认为线路有电。（√）

25.	新参加电气工作的人员，实习人员和临时参加劳动的人员（管理人员、临时工等），应经安全知识教育后，方可下现场参加指定的工作 ，并且不得单独工作。（√）

26.	挂接地线应由两人进行。一人监护，一人操作。（√）

27.	在同杆架设的多层线路上拆接地线时，应先拆下层，后拆上层。（×）

28.	在同杆架设的多层线路上挂接地线时，应先挂距人体较近的导线，后挂距人体较远的导线。（√）

29.	当停电检修的低压电网与运行的低压电网共用零线时，零线上也应装设接地线。（√）

30.	在线路停电检修时，对有可能产生危险感应电压的线段上，应适当加挂接地线。（√）

31.	多人抬杆，必须同肩，步调一致，起放电杆时应互相呼应。（√）

32.	带电作业必须有人监护，监护人由工作负责人担任。监护人不得直接操作。（×）

33.	验电时，可用合格的绝缘杆或专用的绝缘绳验电，验电时，绝缘棒的验电部分应逐渐接近导线，听其有无放电声，确定线路是否确无电压。（×）

34.	挂接地线时，人体不得触及接地线，以保障人身安全。（√）

35.	在同杆架设的多层线路上挂接地线时，应先挂下层，后挂上层导线。（√）

36.	单人巡线时，发现杆塔上有缺陷，地面无法看清楚，在保护安全距离情况下，应爬上杆塔检查。（×）

37.	完成工作许可手续后，工作负责人（监护人），应向全体工作班人员交待现场安全措施、带电部位和其它注意事项，才可参加工作班工作。（×）

38.	若杆塔无接地引下线时，可采用临时接地棒、接地棒在地下深度不得小于0.6米。（√）

39.	主干线停电检修时，在工作票的工作地段栏内应写明线路名称，不必填写线路起止杆号。（√）

40.	起重工作现场只应按照指挥给出的统一信号操作，对于非指挥领导人员发出的信号均应拒绝执行。（√）

41.	在交叉其它电力线路档内放落、降低或架设导、地线工作，只有在采取防止导、地线产生跳动或过牵引而与带电导线接近至危险范围以内的措施后，才可进行。（×）

42.	紧急事故处理时，可以不填用工作票。但应履行工作许可手续，做好安全措施，执行监护制度。（√）

43.	电气设备已按计划停电并挂好接地线后，工作班成员即可上停电设备上进行工作。(× )

44.	审查工作票所列安全措施是否正确完备，是否符合现场条件属工作许可人的安全责任。(√ )

45.	检验继电保护的工作人员，可以对运行中的信号系统、保护压板进行操作。(×)

46.	使用摇表测量绝缘的前后，都必须将被试设备对地放电。(√ )

47.	电力电缆的停电工作应填用第二种工作票。(×)

48.	允许在几个电气连接部分共用一张工作票的工作，开工前工作票内的全部安全措施应一次完成。 （√）

49.	变电所接地网电阻不符合要求的,睛天操作室外高压设备都应戴绝缘手套和穿绝缘靴。(√ )

50.	使用绝缘手套前，应检查胶质有无破损和漏气。（√）

51.	10KV及以下绝缘操作杆的交流耐压为40KV，加压时间为5min。（×）

52.	绝缘靴的交流耐压为15KV，加压时间为5min，泄漏电流不应超过7.5mA。（×）

53.	高压绝缘手套的交流耐压为8KV，加压时间为1min，泄漏电流不应超过9mA。（√）

54.	工作人员接触电气设备的接地部分时，应戴上绝缘手套。（√）

55.	工作票签发人可以填写和签发工作票。（√）

56.	每张操作票只能填写一个操作任务。(√ )

57.	倒闸操作开始前，应先在模拟图板上进行核对性模拟预演，无误后，再进行设备操作。(√ )

58.	倒闸操作必须由两人进行，其中一人对设备较为熟悉者作为操作人。(×)

59.	所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应永久性的、可靠的保护接地。(√)

60.	检修工作结束前，部分设备将加入运行时，可持原工作票继续工作，不需重新签发工作票并重新许可工作。(×)

61.	工作负责人需要长时间离开现场，应由工作负责人指定能胜任的人员临时代替。(×)

62.	事故抢修工作可以不用工作票。(√ )

63.	紧急事故处理时，可以不填用工作票。但应履行工作许可手续，做好安全措施，执行监护制度。（√）

64.	接地线必须使用专用线夹固定在导体上，严禁用缠绕的方法进行接地或短路。(√ )

65.	线路工作时，“禁止合闸，线路有人工作”标示牌的悬挂，不必按调度命令执行。（×）

66.	操作中发生疑问时，值班调度员或值班负责人可以决定更改操作票。(×)

67.	执行完后的操作票保存两个月。(×)

68.	在高压设备上工作，如果有完善的组织和技术措施，在人员紧张时，可以指派一人单独工作。(×)

69.	在通讯畅通的情况下，可以约时停、送电。(×)

70.	在同一个电气连接部分同时检修和试验时，检修和试验可填写一张工作票。(√ )

71.	在带电的电流互感二次回路上工作时，严禁将电流互感器的二次侧开路。(√ )

72.	电压互感器的二次回路通电试验时，只要将二次回路断开即行。(×)

73.	触电急救的胸外按压与口对口人工呼吸同时进行，单人抢救时的节奏为：其按压与吹气比例为 15：2，反复进行。(√)

74.	触电急救的胸外按压与口对口人工呼吸同时进行，双人抢救时的节奏为：其按压与吹气比例为 5：1，反复进行。(√)

75.	在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作，可以发给一张第一种工作票。(×)

76.	与带电设备虽未连接，但已进入运行的高压开关室内的新安装设备，也称为运用中的电气设备。(√ )

77.	《安规》中规定的设备不停电时的安全距离，就是工作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离。(×)

78.	装设接地线：必须先接接地端，后接导体端，且必须接触良好。(√)

79.	工作人员在检修工作中对继电保护装置做传动试验或一次通电时，通知值班员后即可进行。(×)

80.	工作票签发人可以兼任该项工作的工作负责人。(×)

81.	在确认设备停电的情况下，装设接地线时可先接导体端。(×)

82.	若须变更或增设安全措施者，必须填用新的工作票，并重新履行工作许可手续。(√ )

83.	在高压回路上工作，需要拆除全部或部分接地线后始能进行的工作，只须值班员许可就行。(×)

84.	扩大工作任务必须由工作负责人通过工作票签发人，并在工作票上增填工作项目。(×)

85.	当母线电压表指针指在零位时，不能确认母线就已停电。（√）

86.	装、拆接地线时，人体不得碰触接地线，以保障人身安全。（√）

87.	拆接地线时，应先拆接地端，后拆导体端。（×）

88.	设备停电检修，在停电检修设备周围的安全遮栏上朝外悬挂“止步，高压危险”的标示牌。（×）

89.	高压设备上工作，需要全部停电或部份停电者，应填写第二种工作票。（×）

90.	在未办理工作票终结手续以前，运行人员不准将施工设备合闸送电。（√）

91.	允许单独巡视高压设备的值班人员和非值班员，必须经企业领导的批准。（√）

92.	工作负责人可以填写工作票，但不得签发工作票，工作许可人可以签发工作票。(×)

93.	工作负责人有权更改工作范围内的安全措施。(×)

94.	工作负责人（监护人）在全部停电时，可以参加工作班工作。(√ )

95.	工作负责人可以填写和签发工作票。（×）

96.	巡视配电装置，进出高压室，必须随手将门锁好。(√ )

97.	电气设备停电后，如果是事故停电，可以进入遮栏进行简单工作。(×)

98.	《电业安全工作规程》（发电厂和变电所部分）适用于运用中的发、变、送、配、农电和用户电气设备上工作的一切人员。(√ )

99.	电气工作人员因故间断电气工作连续六个月以上者，必须重新温习《安规》并经考试合格后，方能恢复工作。(×)

100.	设备的双重名称是指设备名称和编号。(√ )

101.	雷雨天气，需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴，并不得靠近避雷针和避雷器。(√)

102.	第一、二种工作票的有效时间以批准的检修期为限。(√)

103.	已结束的工作票，保存时间为三个月。(√ )

104.	由供电企业管理的多种经营企业从事与电力生产有关工作发生的人身事故应定为供电企业的事故。（√ ）

105.	设备一类障碍由车间（工区、工地）负责人组织调查。（√  ）

106.	连续无事故累计记录达到100天为一个安全周期。（√  ）

107.	《设备事故（一类障碍）报告》应由发生事故的企业或车间(工区、工地)技术人员填写。(√  )

108.	事故直接经济损失包括更换的备品配件、材料、人工和运输费用，如设备损坏不能修复，则按同类型设备重置金额计算损失费用。（√  ）

109.	生产设备、厂区建筑发生火灾，直接经济损失达20万元者应定为重大设备事故。(×  )

110.	为了抢救人的生命和抢险救灾而紧急停止设备运行构成的事故，可不中断事故发生单位的安全记录。(√   )

111.	二类障碍的标准，由各地区、市县供电企业自行制订。(×  )

112.	设备一类障碍由车间（工区、工地）负责人组织调查。必要时安监人员和有关专业人员参加。(√   )

113.	事故发生后，事故单位必须迅速抢救伤员并派专人严格保护事故现场。未经调查和记录的事故现场，不得任意变动。(√   )

114.	人员误操作未造成后果者不定为事故。（ ×）

115.	职工在电力生产区域内，由于本企业的其他职工或参加本企业车间、班组电力生产工作的非本企业的其他人员，从事电力生产工作中的不安全行为造成的伤亡，应定为电力生产人身伤亡事故。(√   )

116.	职工在事故抢险过程中发生的人身伤亡可不定为电力生产人身伤亡事故。（ ×）

117.	要求承包电力生产有关工作的施工 队伍，在30人及以上的要配专职安全员，30人以下要设兼职安全员。（ √）

118.	按劳动部（1993）140号文规定，职工负伤后，在30天后死亡的（医疗事故死亡除外）也应按死亡统计。（× ）

119.	按劳动部规定，职工受伤歇工一个工作日以上，但够不上重伤者，应定为轻伤事故。（√  ）

120.	一类障碍标准由各网、省公司或电力施工企业主管单位自定。（√  ）

121.	特大、重大事故不论责任和原因归属，均应中断本单位的安全记录。（√  ）

122.	一条线路由于同一原因在4小时内发生5次跳闸停运时，应定为5次事故。(× )

123.	《人身伤亡事故报告》填报范围:所有人身轻伤、重伤、死亡事故。(×  )

124.	35kv线路故障，断路器跳闸后经自动重合闸重合成功则为一类障碍。 (√   )

125.	35kv及以上设备发生带负荷拉合闸刀、带电挂地线、带接地线合闸、误拉合开关，均应定为事故。(×  )

126.	变电所全停系指经主变压转供的负荷降到零。（  × ）

127.	特别重大事故、重大事故、一般事故是根据事故性质的严重程度及经济损失的大小来划分的。(√  )

128.	某变电所户内开关室发生一起老鼠引起的开关爆炸事故，此事故不应定为"无法防止的小动物事故"，故应中断其事故发生单位的安全记录。（√  ）

129.	因违反劳动纪律是属于职工本人违纪行为，所以在电力生产工作过程中发生由于职工违反劳动纪律而造成的人身伤亡，不定为企业（或单位）的人身伤亡事故。（× ）

130.	学生在电力企业实习期间，由于从事电力生产有关工作的过程中发生人身伤亡，也应定为电力生产人身伤亡事故。（ √）

131.	民工在电力企业从事电力生产工作过程中发生的人身伤亡事故不定为该企业的生产人身伤亡事故。（ ×）

132.	双电源供电的35kv变电所全停构成一般电网事故。（√）

133.	35kv变电所全停，应定为一般电网事故。(×  )

134.	输电线路因污闪造成事故可不中断该线路管辖单位的安全记录。（  × ）

135.	《调规》中规定，产权与运行管理相分离的，代管协议未作明确的，电网、设备事故均定为产权所有单位的事故。(×  )

136.	10kv供电设备的异常运行或被迫停运引起了对用户少送电，应定为设备事故。(×  )

137.	通信线路非计划停用，造成远方跳闸保护，远方切机装置由双通道改为单通道，时间超过24h，应定为电网一类障碍。(√   )

138.	小动物爬上户外主变压器引起事故跳闸，不中断安全记录。(√  )

139.	新入厂(局、公司)的生产人员(含实习、代培人员)，必须经厂(局、公司)、车间和班组三级安全教育，经《电业安全工作规程》考试合格后方可进入生产现场工作。（√  ）

140.	.班组的安全目标是：控制未遂和异常。（√  ）

141.	.在做好安全措施后，临时工可单独从事有危险的工作。（ ×）

142.	安全工作的奖罚实行精神鼓励和物质奖励相结合，批评教育与经济处罚相结合的原则，以奖惩为手段，以教育为目的。（ √）

143.	安监人员有权制止违章作业，违章指挥，违反生产现场劳动纪律的行为。（√  ）

144.	安监人员有权向企业内任何人员调查了解事故有关情况，提取查阅有关资料。（√  ）

145.	安监人员对违反规定，隐瞒事故或阻碍事故调查的行为应向企业领导汇报，不得越级反映。（√  ）

146.	企业的安全目标是：控制重伤和事故。（√  ）

147.	.事故统计中的本企业职工是指由企业直接支付工资的正式职工，不包括临时工、民工及劳务协作工。（ ×）

148.	对违反规程制度造成事故，一类障碍和严重未遂事故的责任者，除严格按有关规定处理外，还应责成学习有关规程制度，并经考试合格后，方可重新上岗。 （√  ）

149.	车间（含工区、工地）控制人身死亡与重大设备事故。（ ×）

150.	生产性企业对外承发包工程项目必须依法签订合同。合同中应具体规定发包方和承包双方各自应承担的安全责任，并由本单位的安全监督部门的审查同意。（ √）

151.	 班后会是批评忽视安全，违章作业等不良现象。 （× ）

152.	检修班每周，运行班每个轮值进行一次安全日活动，车间（工区）领导应视安全情况参加学习。 （ ×）

153.	在岗的生产人员应定期进行有针对性的现场考问、反事故演习、技术问答、事故预想等现场培训活动。 （√  ）

154.	电力生产企业及其主管部门必须贯彻"管生产必须管安全"的原则。做到计划、布置、检查、总结、考核生产工作的同时，计划、检查、布置、总结、考核安全工作。（√  ）

155.	安全检查以查领导、查思想、查管理、查规章制度、查隐患为主，对查出的问题，要制定整改计划。 （× ）

156.	全国电力生产安全的总体目标是防止以下六种事故：人身重伤；重大火灾；大面积停电；电网瓦解；电厂垮坝；主设备严重损坏。(×  )

157.	生产性企业将安全生产规程制度的考试成绩应记入个人教育培训档案。考试不及格的应限期补考，合格后方可上岗。（√  ）

158.	所有职工必须掌握消防器材的使用方法。（√  ）

159.	各部门、各岗位应有明确的安全职责，做到责任分担，并实行下级对上级的安全生产逐级负责制。（ √）

160.	班前会，是接班（开工）前，结合当班运行方式和工作任务，作好危险点分析，布置安全措施，交代注意事项。（√  ）

161.	年度反事故措施计划应由分管安全工作的领导组织，以安监部门为主，各有关部门参加制订。（ ×）

162.	.临时工若须参加有危险性的工作时，必须有二人在一起工作。 （× ）

163.	发包单位的安全监督部门发现承包单位在电力生产区域内违反有关安全生产规程制度，有权予以制止但无权停止其工作。（ ×）

164.	发包方应落实合同中规定由发包方承担的有关安全、劳动保护等其它事宜。（ √）

165.	从业人员在三百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员，或者也可委托相关专业的工程技术人员提供安全生产管理服务。（  × ）

166.	生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不宜与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。（  × ）

167.	从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当在适当的时候立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。（  × ）

168.	工会有权依法参加事故调查，向有关部门提出处理意见，并对有关人员追究责任。（  × ）

169.	负有安全生产监督管理职责的部门有权对检查中发现的安全生产违法行为，当场予以纠正或者要求限期改正；对依法应当给予行政处罚的行为，依照本法和其他有关法律、行政法规的规定作出行政处罚决定。（√）

170.	对事故隐患或者安全生产违法行为，只有安全生产监督检查人员有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。（  × ）

171.	生产经营单位未按照规定设立安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，可以并处一万元以下的罚款。（  × ）

172.	《消防》规定消防工作由地方公安消防机关负责。       （  × ）

173.	公安消防部队到现场扑救火灾时要收取一定的费用。      （  ×  ）

174.	在车间或者仓库内可以住员工。                         （ ×  ）

175.	公共娱乐场所在营业期间可以进行动火作业。             （ ×  ）

176.	在变电所内工作，动火工作票可以代替检修工作票。       （  × ）

177.	消防安全重点部位是指在一个单位中火灾危险性大、发生火灾后损失大、伤亡大、影响大的部位。（√）

178.	电加热设备必须有专人负责使用和监督，离开时要切断电源 。（√  ）

179.	禁止携带易燃易爆危险物品进入公共场所或乘坐交通工具。    （ √   ）

180.	从事电焊、气焊、电工作业的人员应当经消防部门进行消防安全培训考核合格。（ × ）

181.	公安消防机构填发的《责令停止举办通知书》，情况紧急时，应当立即送达。（ √ ）

182.	发生火灾单位的上级主管单位的负责人对该起火灾负有间接领导责任。 （ × ）

183.	没有自动喷水灭火系统的一、二级耐火等级的多层民用建筑，防火分区最大允许建筑在积可达500m2。（ √ ）

184.	各单位的法定代表人是消防安全工作的第一负责人（√ ）

185.	公共娱乐场所在营业期间动火施工，动火部门和人员应按照单位的用火管理制度办理审批手续，落实现场监护人。（√）

186.	实行承包、租赁时，产权单位应当提供符合消防安全要求的建筑物，承包、承租单位可以不履行消防安全职责。（×）

187.	 扔掉烟头两小时后再着火就不用负责任。（×）

188.	二氧化碳的浓度达以30%—50%时绝大多数的燃烧都会熄灭。（√）

三、问答题

1.《调规》中的职工是指哪些用工形式的职工？

职工是指由企业支付工资的各种用工形式的职工，包括固定职工、合同制职工、临时工和企业招用的临时农民工、退休人员等。

2.何为事故调查分析“四不放过”？

答:事故调查必须按照实事求是，尊重科学的原则，要做到事故原因不清楚不放过，事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过，没有采取防范措施不放过，事故责任者没有受到处罚不放过。简称“四不放过”。

3. 事故根据其性质的严重程度及经济损失的大小划分为哪几类？

答:事故根据其性质的严重程度及经济损失的大小，分为特别重大事故、重大事故、一般事故。

4.轻伤事故调查组的组织部门和参加人员有何规定？

.  答:轻伤事故由企业事故发生部门的领导组织有关人员进行调查。性质严重的，安 监、生技（基建）、劳资(社保)、工会等部门派人参加。

5.电力生产区域是指哪些场所？

电力生产区域是指与电力生产有关的运行、检修、施工安装、试验、修配场所，以及生产仓库、汽车库、线路及电力通信设施的走廊等等

6.对承包方进行资质审查的内容有哪些？

资质审查的内容有： 1、承包方是否持有有关部门核发的营业执照和资质证书，法人代表资格证书，施工简历和近3年安全施工记录； 2、承包方的施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质是否符合工程要求； 3、特殊工种是否持证上岗； 4、承包方的施工机械、工器具及安全防护设施、安全用具是否满足施工需要； 5、具有两级机构的承包方是否有专职安全管理机构； 6、施工队伍超过30人的是否配有专职安全员，30人以下的是否设有兼职安全员。

7.何谓恶性电气误操作？

带负荷误拉(合)隔离开关、带电挂(合)接地线(接地刀闸)、带接地线(接地刀闸)合断路器(隔离开关)。

8.何谓一般电气误操作？

.  误(漏)拉合断路器(开关)，误(漏)投或停继电保护及安全自动装置(包括压板)，误设置继电保护及安全自动装置定值，下达错误调度命令、错误安排运行方式、错误下达继电保护及安全自动装置定值或错误下达其投、停命令

9.安全生产大检查的“五查”是什么？

查领导、查思想、查管理、查规章制度、查隐患。

10.变电工作许可人在安全规程中规定的安全责任有哪些？

工作许可人在安全规程中规定的安全责任是： 1、负责审查工作票所列安全措施是否正确完备，是否符合现场条件； 2、工作现场布置的安全措施是否完善，必要时予以补充； 3、负责检查停电设备有无突然来电的危险； 4、对工作票中所列内容即使发生很小疑问，也必须向工作票签发人询问清楚，必要时应要求作详细补充。

11遇有电气设备着火时，应怎么处理？

遇有电气设备着火时，应立即切断有关设备电源，然后根据不同设备采用不同灭火器具进行救火。对带电设备着火使用干粉灭火器，二氧化碳灭火器等灭火；对注油设备使用泡沫灭火器或干燥的砂子等灭火。

12.在停电的低压回路上工作，应做好哪些安全措施？

在停电的低压回路上工作，首先应检查设备的各方面电源断开，并取下熔断器；在刀闸操作把手上挂“ 禁上合闸，有人工作”的标示牌；工作前必须验电；根据需要制定其它安全措施。

13.需填用变电第一种工作票的工作有哪些？

答：填用第一种工作票的工作有： 1、高压设备上工作需要全部停电或部分停电者； 2、高压室内的二次接线和照明等回路上的工作，需要将高压设备停电或做好安全措施者。3、高压电力电缆

14.为了防止误操作，对电气设备防误装置有什么要求？

答：电气设备应加装防误操作闭锁装置；闭锁装置的解锁用具应妥善保管，按规定作用，不许乱用；机械锁要一把钥匙开一把锁，钥匙要编号并妥善保管，方便使用；所有投运的闭锁装置不经值班调度员或值长同意不得退出或解锁。

15.填写操作票有何要求？

.答：操作票应用钢笔或圆珠笔填写，票面应清楚整洁，不得任意涂改；操作人和监护人应根据模拟图板或结线图核对所填写的操作项目，并分别签名。

16.在电力线路上工作，保证安全的组织措施有哪些？

答：在电气设备上工作，保证安全的组织措施有： 1、现场勘察制度2、工作票制度 3、工作许可制度； 4、工作监护制度； 5、工作间断制度6、工作总结和恢复送电制度。

17.在电力线路上工作，保证安全的技术措施有哪些？

答：保证安全的技术措施有： 1、停电； 2、验电； 3、装设接地线； 4、使用个人保安线5、悬挂标示牌和装设遮拦。

18. 220KV及以下电压下的工作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离分别为多少？

答：工作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离分别为： 10KV: 0.35M； 35KV: 0.6M； 110KV: 1.5M； 220KV: 3.00M；

19.可不用操作票的工作有哪些？

答：可不用操作票的工作有下列各项： 1、事故处理； 2、拉合断路器的单一操作； 3、拉开接地刀闸或拆除全厂仅有的一组接地线。

20.值班员在操作中发生疑问时应该怎么办？

答：值班员在操作中发生疑问时，应该立即停止操作。并向值班调度或值班负责人报告，弄清问题后，再继续操作，不得擅自更改操作票，不得随意解除闭锁装置。

21. 邻近或交叉其它电力线路工作时，应保持多大安全距离？（10KV、35KV、110KV、）

答：10KV：1.0米；35KV：2.5米；110KV：3.0米

22. 使用扒杆立杆时，应遵守哪些技术要求？

使用抱杆立杆时，主牵引绳、尾绳、杆塔中心及抱杆顶应在一条直线上。抱杆应受力均匀，两侧拉线应拉好，不得左右倾斜。固定临时拉线时，不得固定在有可能移动的物体上，或其他不可靠的物体上。 杆塔起立离地后，应对各吃力点处做一次全面检查，确无问题，再继续起立。起立60度后，应减缓速度，注意各侧拉绳。

23. 事故巡线应始终认为线路带电，为什么？

答：事故巡线的目的是寻找故障点如已找到故障点也不许随便去接触断落的导线，更不能上杆、塔处理。即使明知该线路已停电，但在没有经过申请，没有履行组织措施和技术措施之前，随时都有送电的可能，故应始终认为线路带电。

24. 哪些工作可以口头或电话命令？

答：测量接地电阻，修剪树枝，杆塔底部和基础等地面检查、消缺工作，涂写杆塔号，安装标志牌等，工作地点在杆塔最下层导线以下，并能够保持表5－2安全距离的工作。

25 .电气工作人员必须具备哪些条件？

答：一、经医师鉴定，无妨碍工作的病症；二、具备必要的电气知识和业务技能，且按工作性质，熟悉本规程的相关部分，并经考试合格。三、具备必要的安全生产知识，学会紧急救护法，特别要学会触电急救。

26.在线路检修作业前，应作好哪些停电措施？

答：一、断开发电厂、变电所、开闭所、配电站（所）、环网设备（包括用户设备）等线路断路器和隔离开关； 二、断开需要工作班操作的线路各端断路器、隔离开关和可熔保器； 三、断开危及该线路停电作业，且不能采取安全措施的交 叉跨越，平行和同杆线路的断路器和隔离开关和熔断器； 四、断开有可能返回低压电源的断路器、隔离开关和熔断器五、停电设备的各端，应有明显的断开点（对无法观察到明显的断开点的设备除外）。断路器（开关）、隔离开关（刀闸）的操作机构上应加锁；跌落式熔断器的熔管应摘下。

27. .在杆塔上工作，怎样正确使用安全带？

安全带应系在电杆及牢固的构件上，应防止安全带从杆顶脱出或被锋利物伤害。系安全带后必须检查扣环是否扣牢。在杆塔上作业转位时，不得失去安全带保护。

28 ..进入高空作业现场，应遵守哪些规定？

答：进入高空作业现场，应戴安全帽，高处作业人员必须使用安全带，高处作业传递物件，不得上下抛掷。杆下应防止行人逗留。

29.工作人员作好哪些方面检查后，才可上杆塔工作？

答：1）上木杆前，应先检查杆根是否牢固。新立电杆在杆基未完全牢固前，严禁攀登。遇有冲刷、起土、上拨的电杆，应先培土加固或支好杆架，或打临时拉绳后，再行上杆； 2）凡松动导、地线和拉线的电杆，应先检查杆根，并打好临时拉线或支好架杆后，再行上杆； 3）应先检查登杆工具，如  脚扣、升降板、安全带、梯子等是否安全牢靠； 4）攀登杆塔脚钉时，应检查脚钉是否牢固。

30. .线路施工作业结束后，终结报告包括哪些内容？

答：工作负责人姓名，某线路上某处（说明起止杆塔号、分支线名称等）工作已经完工，设备改动情况，工作地点所挂的接地线、个人保安线已全部拆除，线路上已无本班组工作人员和遗留物，可以送电。

31.哪些工作必须设专人监护？

答：1）同杆架设的一回线路停电检修，另一回线路带电运行； 2）在变电所出入口处或在停电检修线路的工作地段两侧100米内线路的杆塔； 3）摘挂跌落熔断管时； 4）电气测量工作； 5）砍剪树木下面和倒树范围内； 6）在高压线路不停电的配电变压器停电检修时； 7）拉合低压刀闸，拉   开高压刀闸（跌落熔断器），在停电的高压引起上接地； 8）在带电杆塔上工作； 9）高、低带电作 业；    10）其它有触电危险，施工复杂容易发生事故的工作。

32.交通安全做到“三了解，三交待”

了解运输任务和线路，了解车辆技术性能，了解驾驶员的技术水平和思想状态；交待运输任务，交待行驶路线，交待安全措施，

33.吊车变辐杆升降时与带电线路之间距离，1KV以下距离？3—10KV距离？3.5KV以上距离？

1KV以下为1.5米，3—10KV为2米，3.5KV以上为4米。

34.电力部门的职工在安全生产方面的权利和义务：

①自觉遵守电力生产安全工作规定，监督电力生产安全工作规定的执行。

②自觉遵守劳动纪律，认真贯彻执行与安全有关的各种法规和规程制度。

③及时反映和按规程规定处理一切危及人身和设备安全的情况。

④有权制止任何人的违章作业。

⑤有权拒绝接受执行有明显可能造成人身伤亡和设备重大损失的违章指挥。

⑥对上级单位或领导人员的决定和命令有异议时有权提出意见，但上级领导坚持时仍应执行，在执行后可越级反映。

⑦积极参加安全检查和安全活动。

⑧积极参加技术革新、科学研究，提出合理化建议，提高安全生产水平。

35.二票三制：

二票：

⑴工作票

⑵操作票

三制：

⑴交接班制度

⑵设备巡回检查制度

⑶定期试验切换制度

36.电气工作人员十大禁令

⑴严禁酒后工作；

⑵严禁无票工作；

⑶严禁无令（票）操作；

⑷未经许可严禁工作；

⑸在电气设备上，严禁不验电而直接挂接地线；

⑹在停电设备上，严禁无监护人进行工作；

⑺在停电设备上，严禁无接地线保护（包括等地位线保护）进行工作；

⑻杆上工作或进入高空作业区，未使用安全带和安全帽严禁工作；

⑼严格执行停复役制度，严禁约时停、送电；

⑽新工人和调换工种的职工以及雇用的临时工、农民工、农电工、外单位职工和去现场的管理人员等，未经培训和“安规”考试合格，严禁上岗独立工作；

37.二交一查：

⑴二交：

A、交待工作任务；

B、交待安全技术措施和带电部位及注意事项。

⑵一查：

人员健康和精神状态是否正常、是否饮过酒、个人保安用品和着装是否符合规定、安全工器具是否符合要求等。

38.义务消防队员必须做到“三懂、三会”

懂火灾危险，懂预防措施，懂扑救方法；会报警、会扑救初起火灾、会使用各种消防器材

39.起重机械操作人员严格遵守安全操作规程做到七个不吊：

物件超负荷不吊。

违章指挥或指挥不明不吊。

吊索和物件捆扎不牢不吊。

横拖拉不吊。

物件上站人不吊。

氧气瓶等具有爆炸性物件不吊。

安全装置不灵不吊。

40.电力线路第一种工作票的适用范围：

在停电的线路或同杆（塔）架设多回线路中的部分停电线路上的工作；

在全部或部分停电的配电设备上的工作；

高压电力电缆停电的工作。

41. 电力线路第二种工作票的适用范围：

a带电线路杆塔上的工作。

b在运行中的配电设备上的工作。

c高压电力电缆不需停电的工作。

42.变电第一种工作票的适用范围：

a) 高压设备上工作需要全部停电或部分停电者；

b) 二次系统和照明等回路上的工作，需要将高压设备停电者或做安全措施者；

c) 高压电力电缆需停电的工作。

d) 其他工作需要将高压设备停电或要做安全措施者。

43 . 2005我局安全管理的目标有哪些？

1、不发生电力生产人身重伤及以上事故、一般电网事故和重大设备损坏事故，控制恶性未遂和人身轻伤事故。

2、不发生误操作和误调度、继保误碰、误接线、误整定事故以及户内小动物等人为直接过失责任事故。

3、不发生农业送电考核事故。

4、确保农业变电考核事故在0.1次/台.年以内（不可以发生）。

5、不发生农村农电死亡考核事故。

6、不发生负次责及以上的重大交通事故，控制一般交通事故，不发生生产性火灾事故。

7、全年实现3个百日安全记录，争创全年不破安全记录。

8、不发生二类一般网络与信息安全事故。

44. 国网公司刘振亚总经理在“安全生产电视电话会议” 提出的“三铁”反“三违” 内容

铁的制度、铁的面孔、铁的处理,  违章指挥、违章作业、违反劳动纪律

45.国家电网公司建设“一强三优” 内容

电网坚强，资产优良、服务优质、 业绩优秀

46.同车道行驶的机动车，后车应当与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离。在哪些情形之下，不得超车？

1）前车正在左转弯、掉头、超车的。

2）与对面来车有会车可能的。

3）前车为执行紧急任务的警车、消防车、救护车、工程救险车的。

4）行经铁路道口、交叉路口、窄桥、弯道、陡坡、遂道、人行横道、市区交通流量大的路段等没有超车条件的。

47.有哪些行为之一的，由公安机关交通管理部门处二百元以上二千以下罚款？

1）未取得机动车驾驶证、机动车驾驶证被吊扣或者机动车驾驶证被暂扣期间驾驶机动车的。

2）将机动车交由未取得机动车驾驶证或者机动车驾驶证被吊销、吊扣的人驾驶的。

3）造成交通事故后逃逸，尚不构成犯罪的。

4）机动车行驶超过规定时速百分之五十的。

5）强迫机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规和机动车安全驾驶要求驾驶机动车，造成交通事故，尚不构成犯罪的。

6）违反交通管制的规定强行通行，不听劝阻的。

7）故意损毁、移动、涂改交通设施，造成危害后果，尚不构成犯罪的。

8）非法拦截、扣留机动车辆、不听劝阻，造成交通严重阻塞或者较大财产损失的。

48.灭火基本方法有几种

有四种（1）隔离法；（2）窒息法；（3）冷却法；（4）抑制法。

49.电气设备起火怎么办？

答先切断电源，然后用干粉灭火器或1211灭火器进行扑救。

50.火灾报警要点是什么

答（1）火灾地点；（2）火势情况；（3）燃烧物和大约数量；（4）报警人姓名及电话号码。

51.火场逃生自救的几种方法

⑴熟悉所处环境；⑵选择选生方法；⑶利用避难层逃生；⑷充分利用各样逃生器材和设施；⑸暂时避难方法；⑹采取防烟措施等，及时报警，等待消防队的灭火援救。

52.干粉灭火器的使用方法及使用注意事项

答：使用时，应手提灭火器的提把，距离起火点5米处放下，占据上风的位置，把灭火器上下颠倒几次，使筒内干粉松动，内装式和贮压式干粉灭火器，应拔下保险销，握住喷嘴，用力按下压把。处置式平粉灭火器一手握住喷嘴，另一手提起提环，握住提柄，干粉便会出来。使用时应使灭火器始终保持直立状态，不能卧倒和颠倒

53..家庭安全互保的三个保证是什么？

保证职工不带情绪上班。

保证职工上岗前精神饱满，无影响工作的疾病。

保证职工因工作需要随叫随到。

54..家庭安全互保的哪五个提醒？

提醒职工为了家庭幸福，坚持安全第一。

提醒职工认真学习安规，杜绝违章。

提醒职工工作中专心致志，不想与工作无关的事。

提醒职工认真完成每项工作，不留事故隐患。

提醒职工合理安排业余时间，加强时事政治学习和业务、技术学习。

60、基层各单位、班组和个人的安全控制目标是什么？

答：全局各单位要以单位不发生责任性障碍，班组不发生异常，个人不发生违章为安全控制目标。

61、要实现全年安全生产零事故为目标，重点是防止哪些责任性事故？

答：要实现全年安全生产零事故为目标，重点是防止人身伤亡、误操作、触电、倒杆、高空坠跌等责任性事故。

62、实现安全目标的三项主要保证措施是什么？

答：提高预控力、管理力和持续力。

63、学习培训应注重哪“四个结合”？

答：学习培训应注重以下“四个结合”：一是与上级文件精神和企业健章立制相结合；二是与安全性评价、危险点控制、综合预控法的实践相结合；三是与技术比武、反事故演习、QC活动相结合；四是与“安规”考试、技能考核、末尾淘汰等措施相结合。

64、做好安全生产的“三要素”是什么？

答：人、设备、管理。

65、现场作业要严格执行哪些切实管用的安全制度？

答：认真落实作业现场危险点预控措施，认真编制安全技术施工方案，严格执行“两票三制”、“停电、验电、挂接地”、“勘察、交底和验收”等切实管用的安全制度。

66、防触电事故的重点有哪些？

答：作业现场必须做好停电、验电、挂接地线，同时要做好防感应电、自备电源、低压倒送以及防误登杆塔和误入带电间隔等。

67、外包工程开工前，发包方必须做好哪些工作？

答：对外包队伍的资质审查，严把队伍准入关；要对外包队伍负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底，做好相关的安全措施，并做好完整的记录。

68、电器设备起火怎么办？

答：先切断电源，然后用干粉灭火器或1211灭火器进行扑救。

69.对火灾事故应做到哪四个不放过？

答：事故原因不清楚不放过、事故责任者和应受教育者没有教育不放过、没有采取防范措施不放过、

事故责任者没有受到处罚不放过。

70.消防工作的“三懂”“三会”？

答：三懂：懂火灾危险性和不安因素、懂预防火灾措施、懂灭火方法。

三会：会拨火警电话、会使用消防器材、会处理初级火灾。

71.灭火的基本方法有几种？

答：有四种：1、隔离法。（用黄沙、泡沫等覆盖）

2、窒息法。（空气中的二氧化碳达到30%就燃烧不起来）

3、冷却法。（用水冷却）

4、抑制法。（也称化学中断法，用1211、1301、干粉灭火器等灭火）

72、国网公司《关于在国家电网公司系统立即开展反事故斗争的紧急通知》是什么时候下发的，提出了几条重点措施，要求做好哪三个方面的重点对照，切实做到哪四个百分之百？

答：国网公司是为贯彻中央领导对莫斯科大面积停电事故的指示精神，于2005年6月1日下发《关于在国家电网公司系统立即开展反事故斗争的紧急通知》，提出了25条重点措施。要求做好领导层、管理层、执行层三个方面的重点对照。

切实做到百分之百：安规考试百分之百合格，安规要求百分之百执行，操作正确率百分之百实现，“三不伤害”（不伤害自己、不伤害他人、不被他人所伤害）措施百分之百落实。

73、国家单位公司6月15日下发了哪“两个决定”征求意见工作的通知？

答：《国家电网公司关于加强安全生产工作的决定》和《国家电网公司关于加强廉政建设预防职务犯罪工作的决定》

74、2005年8月9日印发的《国家电网公司安全生产奖惩规定》对于发生一般人身死亡或死亡与重伤合计达3－9人的事故，对有关责任人的处罚有何规定？

答：（一）对负主要责任者给予留用察看二年至开除处分。

（二）对负次要责任者给予行政记过至留用察看二年至开除处分。

（三）对负直接责任者所在车间领导给予行政警告至撤职处分。

（四）对事故责任单位(厂、局、公司)行政正职、有关分管副职给予行政警告至降级处分

（五）对区域电网公司（直属）、省电力公司、直属公司行政正职、有关分管副职在公司系统内通报批评；性质严重的，给予行政正职、分管副职行政警告或记过处分。并扣罚一个月奖金。

75、2005年8月9日印发的《国家电网公司安全生产奖惩规定》对于发生一般误操作、继电保护“三户”事故，对有关责任人员的处罚有何规定？

（一）对负主要责任者给予行政警告至留用察看一年处分。

（二）对负次要责任者给予行政警告至记大过处分。

（三）对直接责任者所在车间级领导给予通报批评；性质严重的给予行政警告至记大过处分。

76、国网公司在什么的基础上制定了《国家电网公司电力安全工作规程（变电站和发电厂电气部分、电力线路部分）（试行）》？

答：国家电网公司在中华人民共和国行业标准DL408－91《电业安全工作规程（发电厂和变电所电气部分）》、DL409－91《电业安全工作规程（电力线路部分）》的基础上，制定了《国家电网公司电力安全工作规程（变电站和发电厂电气部分、电力线路部分）（试行）》