项目一  安全用电及急救技能（习题）

一．判断题（对打“√” ，错打“×”  ）

1．人体的不同部位分别接触到同一电源的两根不同相位的相线，电流由一根相线经人体流到另一根相线的触电现象称两相触电。                                   （×）

2．人体的某一部位碰到相线或绝缘性能不好的电气设备外壳时，电流由相线经人体流入大地的触电现象称单相触电。                                             （×）

3．电气设备相线碰壳短路接地，或带电导线直接触地时，人体虽没有接触带电设备外壳或带电导线，但是跨步行走在电位分布曲线的范围内而造成的触电现象称跨步电压触电。（√）

4．我国工厂所用的380V交流电是高压电。                               （×）

5．根据电力部门规定的安全电压是低压电。                              （√）

6．为了保证用电安全，在变压器的中性线上不允许安装熔断器。               （√）

7．安全用电，以防为主。                                               （√）

8．触电现场抢救中不能打强心针，也不能泼冷水。                         （√）

二、填空题

1．触电是指： 因人体接触或接近带电体，所引起的局部受伤或死亡的现象 。

2．触电的形式有：单相触电 、两相触电 和 跨步电压触电 三种。

3．凡对地电压在 250V 以上者为高压电，对地电压在 250V 以下者为低压电。

4．线路的过载保护宜采用 自动开关 。

5．电气线路上，由于种种原因相接或相碰，产生电流忽然增大的现象称 短路  。

6．采用熔断器作短路保护时，熔体的额定电流不应大于线路长期允许负载电流的

2.5  倍。

7．对电火灾的扑救，应使用 二氧化碳灭火器 、 四氯化碳灭火器 、 干粉灭火器 、1211  等灭火器具。

8．触电现场抢救中，以 口对口人工呼吸 和 人工胸外挤压 两种抢救方法为主。

三、简答题

1．如何区分高压、低压和安全电压？具体规定如何？

答：根据电力部门规定：凡对地电压在250V以上者为高压，对地电压在250V以下者为低压。而36V及以下的电压则称安全电压（在一般情况下对人体无危险）。

在潮湿环境和特别危险的局部照明和携带式电动工具等，如无特殊安全装置和安全措施，均应采用36V的安全电压。凡在工作场所潮湿或在安全金属容器内、隧道内、矿井内的手提式电动用具或照明灯，均应采用12V的安全电压。

2．人体的电阻一般是多少？

答：一般情况下，人体的电阻可按1000~2000Ω考虑。

3．什么叫漏电？漏电怎么会引起火灾？如何防范漏电？

答：所谓漏电，就是线路的某一个地方因某种原因（风吹、雨打、日晒、受潮、碰压、划破、摩擦、腐蚀等）使电线的绝缘下降，导致线与线、线与地有部分电流通过。

漏泄的电流在流入大地途中，如遇电阻较大的部位（如钢筋连接部位），会产生局部高温，致使附近的可燃物着火，引起火灾。

要防范漏电，首先要在设计和安装上做文章。导线和电缆的绝缘强度不应低于网路的额定电压，绝缘子也要根据电源的不同电压选配。其次，在潮湿、高温、腐蚀场所内，严禁绝缘导线明敷，应使用套管布线；多尘场所，要经常打扫线路。第三是要尽量避免施工中的损伤，注意导线连接质量；活动电器设备的移动线路因采用铝装套管保护，经常受压的地方用钢管暗敷。第四是安装漏电保护器和经常检查线路的绝缘情况。

4．什么叫过载？过载的原因如何？如何进行过载保护？

答：电气线路中允许连续通过而不至于使电线过热的电流量，称为安全载流量或安全电流。如导线流过的电流超过了安全载流量，就叫导线过载。一般导线最高允许工作温度为65°C。过载时，温度超过该温度，会使绝缘迅速老化甚至于线路燃烧。

发生过载的主要原因有导线截面选择不当，实际负载已超过了导线的安全电流；还有“小马拉大车”现象，即在线路中接入了过多的大功率设备，超过了配电线路的负载能力。

在重要的物资仓库、居住场所和公共建筑物中的照明线路，有可能引起导线或电缆长时间过载的动力线路，以及采用有延烧性护套的绝缘导线敷设在可燃或难烧建筑构件上时，都应采取过载保护。线路的过载保护宜采用自动开关。运行时，自动开关长延时动作整定电流不应大于线路长期允许负载电流。在采用自动开关作保护装置时，它的电流脱扣器，在中性点接地的三相四线制中，应装在相线上；在中性点不接地的三相四线制中，允许安装在二相上；不接地的二相二线制中，允许安装在一相上。

5．什么叫短路？造成短路的主要原因有哪些？怎样防止短路火灾？

答：电气线路上，由于种种原因相接或相碰，产生电流忽然增大的现象称短路。相线之间相碰叫相同短路；相线与地线、与接地导体或与大地直接相碰叫对地短路。在短路电流忽然增大时，其瞬间放热量很大，大大超过线路正常工作时的发热量，不仅能使绝缘烧毁，而且能使金属熔化，引起可燃物燃烧发生火灾。

造成短路的主要原因有：（1）线路老化，绝缘破坏而造成短路；（2）电源过电压，造成绝缘击穿；（3）小动物（如蛇、野兔、猫等）跨接在裸线上；（4）人为的多种乱拉乱接造成；（5）室外架空线的线路松弛，大风作用下碰撞；（6）线路安装过低与各种运输物品或金属物品相碰造成短路。

防止短路火灾，首先要严格按照电力规程进行安装、维修，根据具体环境选用合适导线和电缆。其次，强化维修管理，尽量减少人为因素，经常用仪表测量电线的绝缘程度。第三要选用合适的安全保护装置。当采用熔断器保护时，熔体的额定电流不应大于线路长期允许负载电流的2.5倍；用自动开关保护时，瞬时动作过电流脱扣器的整定电流不应大于线路长期允许负载电流的4.5倍。熔断器应装在引线上，变压器的中性线上不允许安装熔断器。

6．发现有人触电应如何抢救？在抢救应注意什么？

答：发现有人触电应立即抢救。抢救的要点：应使触电者脱离电源，正确进行现场疹断，及时实施就地抢救。

触电者呼吸停止，心脏不跳动，如果没有其他致命的外伤，只能认为是假死，必须立即进行抢救，争取时间是关键，在请医生前来和送医院的过程中不许间断抢救。抢救以“口对口人工呼吸”和“人工胸外挤压”两种抢救方法为主。

在抢救应注意：（1）迅速松开触电人员身上妨害呼吸的衣服，越快越好。（2）将口中的假牙或食物取出。（3）如果触电者牙紧闭，须使其口张开，把下颚抬起，将两手四指托在下颚背后外，用力慢慢往前移动，使下牙移到上牙前。（4）现场抢救中不能打强心针，也不能泼冷水。

项目二  工具与仪表操作技能（习题）

一、判断题（对打“√” ，错打“×”  ）

1．尖嘴钳使用时注意不能当作敲打工具；要保护好钳柄绝缘管，以免碰伤而造成触电事故。                                                                   （√）

2.使用万用表时，在通电测量状态下可任意转换量程选择开关。             （×）

3.用万用表测电阻时，不必要每次进行欧姆调零。   　　　　        　　　（×）

4.家用火表是一种计量家用电器电功率的仪表。                　　       （×）

5.万用表的红表笔要插入正极插孔（-），黑表笔插入负极（+）插孔。      　（×）

6．选择万用表量程的原则是：在测量时，使万用表的指针尽可能在中心刻度线附近，因为这时的误差最小。（√）

二、填空题

1．电工常用工具有验电笔、尖嘴钳、钢丝钳、剥线钳、电工刀、螺丝刀、活络扳手、铁锤和锯弓等（任举5例），电工辅助工具有电烙铁、钢凿和冲击电钻等（任举2例）。

2.验电笔使用时注意握持方法要正确，即右手握住验电笔身，食指触及笔身金属体（尾部）,验电笔的小窗口朝向自己眼睛。

3.电工刀是用来剖削电工材料绝缘层的工具，如剖削电线、电缆包皮等。

4.用万用表测直流电流时，应将万用表与被测电路串联，即将电路相应部分断开后，将万用表表笔接在断点的两端，红表笔接在与电路的正极相连的断点，黑表笔接在与电路的负极相连的断点。

5.万用表的是一种用来测量电流、电压和电阻等参数的测量仪表。

6.兆欧表，又称绝缘摇表，是一种测量电动机、电器、电缆等电气设备绝缘性能的仪表。兆欧表上有两个接线柱，一个是线路接线柱（L），另一个是接地柱（E），此外还有一个铜环，称保护环或屏蔽端（G）。

三、问答题

1.举例说明电笔的用途。

答：（1）判断家用电器外壳是否带电。.若氖管闪亮，而且和接触火线时的亮度差不多，说明外壳带电，有危险；若氖管不亮，说明外壳没有电，是安全的。

（2）判断电器接地是否良好。把验电笔做成电器指示灯时，若氖泡光源闪烁，则表明某线头松动，接触不良或电压不稳定。

（3）区分照明电路中的火线和零线。用电笔的金属笔尖与电路中的一根线接触，手握笔尾的金属体部分。若这时验电笔中的氖管发光了，金属笔尖所接触的那根线就是火线，另一根则为零线。

（4）区分交流电和直流电。交流电通过验电笔时氖泡中两极会同时发亮，而直流电通过时氖泡里只有一个极发光。

（5）区分交流电的同相和异相。两手各持一支验电笔，站在绝缘体上，将两支笔同时触及待测的两条导线，如果两支验电笔的氖泡均不太亮，则表明两条导线是同相；若发出很亮的光说明是异相。

（6）区分直流电的正负极。把验电笔跨接在直流电的正、负极之间，氖泡发亮的一头是负极，不发亮的一头是正极。

（7）判断直流电源正负极接地。在要求对地绝缘的直流装置中，人站在地上用验电笔接触直流电，如果氖泡发光，说明直流电存在接地现象；反之则不接地。当验电笔尖端一极发亮时，说明正极接地，若手握的一极发亮，则是负极接地。

（8）用作零线监测器。把验电笔一头与零线相连，另一头与地线相连接，如果零线断路，氖泡即发亮；如果没有断路，则氖泡不发亮。

（可任意选择几例）

2．怎样正确维护万用表？

答：（1）拔出表笔。

（2）将量程选择开关拨到“OFF”或交流电压最高档，防止下次开始测量时不慎烧坏万用表。

（3）若长期搁置不用时，应将万用表中的电池取出，以防电池电解液渗漏而腐蚀内部电路。

（4）平时对万用表要保持干燥、清洁，严禁振动和机械冲击。每次使用后，应将选择开关拨到OFF或交流电压最高挡，以免下次使用时不慎烧坏万用表。对长期搁置不用的万用表，应将表内的电池取出。同时，平时要注意对万用表的保洁，防止对万用表的严重振动和机械冲击。

3．兆欧表的使用应作哪些准备工作？

答：（1）选择种类。兆欧表种类很多，有500V、1000V和2500V等。在选用时，要根据被测设备的电压等级选择合适的兆欧表。一般额定电压在500V以下的设备，选用500V或1000V的兆欧表；额定电压在500V以上的设备，选用1000V或2500V的兆欧表。

（2）选择导线。兆欧表测量用的导线应采用单根绝缘导线，不能采用双绞线。

（3）平稳放置。兆欧表应放置平稳的地方，以免在摇动手柄时，因表身抖动和倾斜产生测量误差。

（4）开路试验。兆欧表使用前，应先对兆欧表进行开路试验。开路试验是先将兆欧表的两接线端分开，再摇动手柄。正常时，兆欧表指针应指“∞”。

（5）短路试验。开路试验后，再进行短路试验。短路试验是先将兆欧表的两接线端接触，再摇动手柄。正常时，兆欧表指针应指“0”。

4．怎样使用钳形电流表？

答：钳形电流表的使用步骤是：

（1）机械调零。使用前，检查钳形电流表的指针是否指向零位。如发现没有指向零位，可用小螺丝刀轻轻旋动机械调零旋钮，使指针回到零位上。

（2）清洁钳口。检查钳口的开合情况以及钳口面上有无污物。如钳口面有污物，可用溶剂洗净并擦干；如有锈斑，应轻轻擦去锈斑。

（3）选择量程。将量程选择旋钮置于合适位置，使测量时指针偏转后能停在精确刻度上，以减少测量的误差。

（4）测量数值。紧握钳形电流表把手和扳手，按动扳手打开钳口，将被测线路的一根载流电线置于钳口内中心位置，再松开扳手使两钳口表面紧紧贴合，将表拿平，然后读数，即测得的电流值。

（5）高挡存放。使用完毕，退出被测电线。将量程选择旋钮置于高量程挡位上，以免下次使用时不填损伤仪表。

5.电能表安装和使用要求有哪些要求？

答：（1）电能表应按设计装配图规定的位置进行安装，不能安装在高温潮湿多尘及有腐蚀气体的地方。

（2）电能表应安装在不易受震动的墙上或开关板上，离墙面以不低于1.8m为宜。这样不仅安全、而且便于检查和“抄表”。

（3）为了保证电能表工作的准确性，电能表必须严格垂直装设。如有倾斜，会发生计数不准或停走等故障。

（4）接入电能表的导线中间不应有接头。接线时接线盒内螺丝应拧紧，不能松动，以免接触不良，引起桩头发热而烧坏。配线应整齐美观，尽量避免交叉。

（5）电能表在额定电压下，当电流线圈无电流通过时，铝盘的转动不超过一转，功率消耗不超过1.5W。根据实践经验，一般5A的单相电能表无电流通过时每月耗电不到一度。

（6）电能表装好后，开亮电灯，电能表的铝盘应从左向右转动。若铝盘从右向左转动，说明接线错误，应把相线（火线）的进出线调接一下。

（7）单相电能表的选用必须与用电器总功率相适应。在220V电压的情况下，根据公式P=UIcosφ可以算出不同规格的电能表可装用电器的最大功率。由于用电器不一定同时使用，因此，在实际使用中，电能表因根据实际情况加以选择。

(8)电能表在使用时，电路不允许短路及过载（不超过额定电流的125%）。

项目三  电工基本操作技能（习题）

一．判断题（对打“√” ，错打“×”  ）

1.分支接点常出现在导线分路的连接点处，要求分支接点连接牢固、绝缘层恢复可靠，否则容易发生断路等电气事故。（  ）

2.安装扳把开关时，开关的扳把应向上为“分”，即电路接通；扳把向下为“合” ，即电路断开。（  ）

3.单相二孔插座：二孔垂直排列时，相线接在上孔，零线接在下孔；水平排列时，相线接在左孔，零线接在右孔。（  ）

4.安装单相三孔插座的接线孔排列顺序是：保护线接在上孔，相线接在右孔，零线接在左孔。（   ）

5.吊线灯具重量不超过1Kg时，可用电灯引线自身作为电灯吊线 ；吊线灯具重量超过1Kg时，应采用吊链或钢管吊装。（  ）

6.采用螺口灯座时，应将相（火）线接顶芯极，零线接螺纹极，否则容易发生触电事故。（   ）

7.配电箱的安装场所应干燥、明亮，不易受震，便于抄表和维护。（   ）

8.漏电保护器应有必要的动作速度。一般动作时间小于0.5s，以达到保护人身安全的目的。（  ）

9.为了方便接线，可在导线端头绝缘层上做好标记或套上号码管。        （  ）

10.线路敷放时，不应在预留接线盒内一定长度的线头。                  （  ）

二、填空题

（1）导线线头连接的方法一般有：缠绕式连接 、压板式连接 、螺钉压式连接 和 接线耳式连接 等。

（2）导线绝缘层的剥离方法有：用 电工刀的剖削 、钢丝钳或尖嘴的剖削  和  剥线钳的剖削 等几种。

（3）导线连接的基本要求是：① 导线接头应紧密，接触电阻要小 ；② 导线接头的机械强度应不小于原导线机械强度的80% ；③ 导线的绝缘强度应与导线的绝缘强度一样 ；④铝——铝导线连接时，接头处要作耐腐蚀处理 。

（4）在照明控制电路的接线中，为了做到用电安全，我们一定要牢记：         的法则。

（5）安装的插座接线孔的排列顺序是：                                     。

（6）避免线路上接头，所有接头应尽量装接在                              。

（7）在灯具安装时，为了不使接头处承受灯具的重力，吊灯电源线在进入挂线盒后，在离接线端头        处应打一个保险结（即电工结）。

（8）室内布线应做到          、          、         ，并满足使用者的不同需要 。

三、简答题

（1）怎样剖削塑料硬线、塑料软线、塑料护套线和橡胶软电缆线？

（2）怎样对导线接头进行直接点连接和分支点（T）连接？

（3）导线线头与接线桩的连接有哪几种方法？各自怎样操作？

（4）怎样正确包扎绝缘胶布（带），才能确保导线的绝缘性能？

答：用绝缘胶布（带）恢复导线接线端绝缘性能的方法有许多，如导线直接连接、分支连接和导线并接点的包扎等。它们的正确包扎方法如下：

①导线直接连接时的包扎（见教材图□-□示）：第1步，用绝缘带（黄腊带或涤纶薄膜带）从左侧的完好的绝缘层上开始顺时针包缠。第2步，进行包扎时，绝缘带与导线应保持45º的倾斜角并用力拉紧，使得绝缘带半幅相叠压紧。第3步，包至另一端也必须包入与始端同样长度的绝缘层，然后接上黑胶带，并应黑胶带包出绝缘带至少半根带宽，即必须使黑胶带完全包没绝缘带。第4步，黑胶带的包缠不得过疏过密，包到另一端也必须完全包没绝缘带，收尾后应用双手的拇指和食指紧捏黑胶带两端口，进行一正一反方向拧紧，利用黑胶带的粘性，将两端口充分密封起来。

②分支连接的包扎（见教材图□-□示）：第1步，采用与导线直接点绝缘层的恢复方法从左端开始包扎。第2步，包至碰到分支线时，应用左手拇指顶住左侧直角处包上的带面,使它紧贴转角处芯线,并应使处于线顶部的带面尽量向右侧斜压。第3步，绕至右侧转角处时，用左手食指顶住右侧直角处带面，并使带面在干线顶部向左侧斜压，与被压在下边的带面呈“╳”状交叉。然后把带再回绕到右侧转角处。第4步，带沿紧贴住支线连接处根端，开始在支线上缠包，包至完好绝缘层上约两根带宽时，原带折回再包至支线连接处根端，并把带向干线左侧斜压。第5步，当带围过干线顶部后，紧贴干线右侧的支线连接处开始在干线右侧芯线上进行包缠。第6步，包至干线另一端的完好绝缘层上后，接上黑胶带后，再按第2～5步方法继续包缠黑胶带。

③导线并接点的包扎（见教材图□-□示）：第1步，用绝缘带（黄腊带或涤纶薄膜带）从左侧的完好的绝缘层上开始顺时针包缠。第2步，由于并接点较短，绝缘带叠压宽度可紧些，间隔可小于1/2带宽。第3步，包缠到导线端口后，应使带面超出导线端口1/2～3/4带宽，然后折回伸出部分的带宽。第4步，把折回的带面揿平压紧，接着缠包第二层绝缘层，包至下层起包处止。第5步，接上黑胶带，并使黑胶带超出绝缘带层至少半根带宽，并完全压没住绝缘带。第6步，按第2步方法把黑胶带包缠到导线端口。第7步按第3、4步方法把黑胶带缠包端口绝缘带层，要完全压没住绝缘带；然后折回缠包第二层黑胶带，包至下层起包处止。第8步，用右拇、食两指紧捏黑胶带断带口，使端口密封。（建议教师让学生实际操作，完成该题）

（5）室内导线敷设应满足哪些使用和安全要求？

答：室内导线敷设有明敷设和暗敷设两种，但不管哪种方式，一般应满足以下要求：

（1）导线敷设应减少弯曲而取直。当导线交叉时，为避免碰线，每根导线均应套以绝缘管，并将套管牢固固定。

（2）导线的额定电压应大于线路的工作电压。

（3）导线绝缘层应符合线路的安全方式和敷设的环境条件。

（4）导线截面应满足供电容量要求和机械强度的要求。

（5）导线连接和分支处，不应受到机械力作用。

（6）导线中应尽量减少接头，以减少故障点。

（7）为了减少接触电阻和防止脱落，截面在10 mm2以下的导线可将线芯直接与电器端子压接。截面在16mm2以上的导线，可将线芯先装入接线端子内，然后再与电器端子连接，以保证有足够的接触面积。

（8）导线敷设应尽可能避开热源。

（9）水平敷设的导线（线路）距地面低于2m或垂直敷设的导线（线路）距地面低于1.8m的线段，应采用套管加以保护，以防止机械损伤。

（10）导线敷设的位置，应便于检查。

（11）为防止漏电，线路对地的绝缘电阻不应小于每伏1000Ω。

（12）各种敷设线的非带电金属部分均应接地或接零。

项目四  室内电气线路操作技能（习题）

一．判断题（对打“√” ，错打“×”  ）

1．短路是指电流不经过用电设备而直接构成回路。        （√）

2．导线受外物拉断或被老鼠咬断是一种“短路”现象。    （╳）

3．对于螺口式灯座，电源的中性线要与灯座螺纹相连的接线柱相连，电源的相线要与灯座顶心铜弹簧片相连。                                   （√）

4．在没有插头的情况下，可以临时采用线头直接插入插座的方法解决设备线路没电的问题。                                                   （╳）

5．在检修电气线路或设备过程中，一定要做到仔细观察、认真分析，及时而正确地排除故障。                                                 （√）

6．接通荧光灯具电源后，发现起辉器不跳动，灯管两端和中间都不亮，表示荧光灯管没有工作。                                               （√）

二．填空题

1．在室内电气线路施工中，应考虑 供电电压  和 各相负荷的平衡 。

2．室内照明线路一般采用220V 交流电压 ；工厂动力线路一般采用380V 交流电压。

3．电气工程施工完成后，一定要进行 检查、验收 工作，合格后方可交付使用。

4．安装的插座接线孔的排列顺序是：左零右相（火），接地线在上 。

5．在照明灯具安装一定要牢记：相线L始终接开关，零线N始终始终接负载 。

6．电气线路常见故障一般有：短路故障 、断路故障 和 漏电故障 3类。

三．简答题

1．电工在线路施工中，有哪些具体技术要求？

答：线路施工应根据室内电气设备的具体情况、实际要求，进行布设和分配的，应做到电能传送安全可靠，线路布置合理便捷，整齐美观和经济，并满足使用者的其他不同需要，即：

①要求导线额定电压大于线路工作电压；其绝缘层应符合线路的安装方式和敷设环境的条件；其截面应满足供电的要求和机械强度。

②线路敷设的位置，应便于检查和维修。

③导线连接和分支处，不应受机械力的作用。

④线路中尽量减少线路的接头，以减少故障点。

⑤导线与电器端子的连接要紧密压实，力求减少接触电阻和防止脱落。

⑥线路应尽量避开热源和不在发热的表面敷设。

⑦水平敷设的线路，若距地面低于2m或垂直敷设的线路距地面低于1.8m的线段，均应装设预防机械损伤的装置。

⑧为防止漏电，线路的对地电阻不应小于0.5MΩ。

2．在线路施工中，一般要经过哪些基本操作工序？

答：在线路施工中，无论是明线敷设还是暗线敷设，一般要经过的操作工序如下：

①熟悉施工图。

②沿建筑物确定导线敷设的路径。

③在建筑物上，作预埋、敷设准备工作（如确定配电箱柜、灯座、插座、开关、启动设备等的位置，打好孔眼，预埋螺栓、角钢支架、保护管、木榫等）。

④装设绝缘支持物、线夹或管子。

⑤进行线路敷设。

⑥导线连接、分支、恢复绝缘和封端，并将导线出线接头与设备连接。

⑦检查验收。

项目五  常用低压电器操作技能（习题）

一．判断题（对打“√” ，错打“×”  ）

1．电器种类很多，被广泛它应用于电力输配电系统和电力拖动自动控制系统。（√）

2．常见的低压配电电器有断路器、熔断器、刀开关、转换开关、继电器等。（×）

3．低压熔断器集控制和多种保护功能于一体，对电路或用电设备实现过载、短路和欠电压等保护，也可以用于不频繁地转换电路及起动电动机。（√）

4．行程开关是将机械位移转变为电信号来控制机械运动的，主要用于控制机械的运动方向、行程大小和位置保护。（√）

5．接触器主触点的额定电压应小于负载电路的工作电流，主触点的额定电流应小于负载电路的额定电流，也可根据经验公式计算。（×）

6．频敏变阻器是一种利用铁磁材料的损耗随频率变化来自动改变等效阻值的低压电器，能使电动机达到平滑启动。（√）

7．凸轮控制器触头分合情况，通常使用触头分合表来表示。（√）

二．填空题

1．配电电器主要用于电力网系统，技术要求是分断能力强、限流效果好、动热稳定性高及操作电压低。常见的低压配电电器有断路器、熔断器、刀开关、转换开关等。

2．熔断器时低压配电网络和电力拖动系统中最常用的安全保护电器，主要用作短路保护，有时也可用于过载保护。

3．刀开关的额定电压应不小于电路实际工作的最高电压。

4．漏电保护器垂直安装好后，应进行试跳，试跳方法即将试跳按钮按一下，如漏电保护器开关跳开，则为正常。如发现拒跳，则应送修理单位检查修理。

5．按钮一般情况下，不作直接控制主电路的通断，而是在控制电路中发出指令或信号去控制接触器、继电器等电器。

6．按钮是一种用来短时间接通或断开小电流电路的手动主令电器。由于按钮的触头允许通过的电流较小，一般不超过5A 。

7．用兆欧表测量按钮和行程开关的各触头部分的对地电阻，其值应小于0.5  MΩ。

8．电磁铁是利用 电磁吸力 来吸持钢铁零件，操纵、牵引机械装置以完成预期的动作等。

三．简答题

1．什么是低压电器？

答：低压电器是指在交流1200V以下和直流1500V以下电路中起保护、控制、调节、转换等功能作用的电器设备。

2．低压熔断器熔体如何选用？

答：低压熔断器熔体选用原则如下

| 保护对象 | 选用原则 |
| --- | --- |
| 电炉和照明等电阻性负载短路保护 | 熔体的额定电流等于或稍大于电路的工作电流 |
| 保护单台电动机 | 考虑刀电动机受到的起动电流的冲击，熔体的额定电流大于等于电动机额定电流的1.5～2.5倍。一般，轻载起动或起动时间短时选用1.5倍；重载起动或起动时间较长时选2.5倍 |
| 保护多台电动机 | 熔体的额定电流应大于等于容量最大电动机额定电流的1.5～2.5倍与其余电动机额定电流之和 |
| 保护配电电路 | 防止熔断器越级动作而扩大断路范围，后一级的熔体的额定电流比前一级熔体的额定电流至少要大一个等级。 |

- 程开关具有哪些特点，它有什么用途？

答：行程开关特点是触点的动作不靠手，而是利用机械运动部件的碰撞使触点动作来实现接通或断开控制电路。它是将机械位移转变为电信号来控制机械运动的，主要用于控制机械的运动方向、行程大小和位置保护。

4．接触器选用原则有哪些？

答：接触器选用原则如下

①根据所控制的电动机或负载电流类型来选择接触器类型，交流负载选用交流接触器，直流负载选用直流接触器。

②接触器主触点的额定电压应不小于负载电路的工作电流，主触点的额定电流应不小于负载电路的额定电流，也可根据经验公式计算。

③接触器吸引线圈的电压选择，交流线圈电压有36V、110V、127V、220V、380V；直流线圈电压有24V、48V、110V、220V、440V。从人身和安全的角度考虑，线圈电压可选择低一些，但当控制线路简单，线圈功率较小时，为了节省变压器，可选220V或380V。

④接触器的触点数量应满足控制支路数的要求，触点类型应满足控制线路的功能要求。

5．时间继电器有何作用，如何选用？

答：时间继电器是一种按时间原则进行控制的继电器。从得到输入信号（线圈的通电或断电）起，需经过一段时间的延时后才输出信号（触点的闭合或分断）。时间继电器选用时，应该一般需考虑的因素主要有：

①根据系统的延时范围和精度选择时间继电器的类型和系列。在延时精度要求不高的场合，一般可选用价格较低的空气阻尼式时间继电器（JS7-A系列）；反之，对进度要求较高的场合，可选用晶体管时间式继电器。

②根据控制线路的要求选择时间继电器的延时方式（通电延时和断电延时）；同时，还必须考虑线路对瞬间动作触头的要求。

③根据控制线路电压选择时间继电器吸引线圈的电压。

6．频敏变阻器使用场合，如何选用？

答：频敏变阻器是一种利用铁磁材料的损耗随频率变化来自动改变等效阻值的低压电器，能使电动机达到平滑启动。主要用于绕线转子回路，作为启动电阻，实现电动机的平稳无极启动。选用见下表

各系列频敏变阻器选用场合

| 频 繁 程 度 | 轻 载 | 重 载 |
| --- | --- | --- |
| 偶 尔 | BP1、BP2、BP4 | BP4G、BP6 |
| 频 繁 | BP3、BP1、BP2 |  |

项目七  三相异步电动机操作技能（习题）

一．判断题（对打“√” ，错打“×”  ）

1．异步电动机转差率的变化范围为0～1。（√）

2．对皮带传动的电动机，必须使两皮带轮的轴互相平行，并且使两皮带轮宽度的中心线在一直线上。（√）

3．电动机的接地电阻应大于4Ω。（×）

4．电动机在使用前，应作绝缘性能的检查，其值不得小于0.5MΩ。（√）

5．三相异步电动机的旋转方向与规定的方向不一致时，应立即停机，将三根电源线中的任意两根线对调一下。（√）

6．对于绕组受潮的电动机，应及时进行烘干处理。（√）

7．绝缘电阻低于0.5兆欧，说明电动机受潮或绝缘很差。（√）

8．三相异步电动机的六个引出线端子，分别用U1、V1、W1 、U2、V2、W2编成表示。（√）

二．填空题

1．三相异步电动机具有：结构简单，制造、使用和维修方便，运行可靠，以及重量较轻、成本较低，能适应各种不同使用条件需要的特点。

2．三相异步电动机主要由 定子 和 转子 两个基本部分组成。

3．电动机三种运转状态是 连续 、 短时 、断续  。

4．三相异步电动机的选用应根据：使用电压 、使用条件 、拖动对象 、安装位置 、安装环境 等具体情况。

5．异步电动机的额定功率(Pe)是指：电动机在额定工作状态下运行时转轴上输出的机械功率，其单位是：KW或W 。

6．三相异步电动机的定子绕组连接方法有：星形（Y） 和 三角形（△）两种。

7．三相异步电动机绕组的常见故障有：绕组的短路 、绕组的断路 、绕组的接地 和 轴承损坏 等。

三．简答题

1．简述电动机的主要结构及其作用。

答：三相异步电动的主要结构及其作用，见表7-□所示。

| 基本结构 |  | 示 意 图 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 定子 | 定子铁芯 |  | 铁心是由互相绝缘的0.35 ～0.5mm厚的硅钢片叠压而成。硅钢片内圆冲有均匀分布的槽，常见的有24槽、36槽。 |
|  | 定子绕组 |  | 定子绕组是电路部分，由3个完全相同的绕组构成，并按一定规律嵌设在叠成铁心后的槽内。 定子中的3个（三相）绕组是对称的，共有6个出线端，绕组的首端分别用U1、V1、W1表示，末端分别用U2、V2、W2表示，通常将它们接在接线盒内。 |
|  | 机壳和端盖 |  | 机壳和端盖一般由铸铁制成。机壳表面铸有凸筋，称散热片，起发散热量、降低电动机温生的作用。端盖分前端盖和后端盖安装在机壳的前后两端，以保证转子与定子之间有一定的空气间隙（称气隙）。 |
| 转子 |  |  | 转子主要由转轴、铁心和绕组等组成。转子铁心是一个圆柱体，也是由互相绝缘的0.35 ～0.5mm厚的硅钢片叠压而成。硅钢片的外圆冲有均匀分布的槽，叠成铁心后槽内放转子绕组。为了节省铜材，现在中小型异步电动机一般都采用铸铝的鼠笼型转子，即把熔化的铝液浇铸在转子铁心的槽内，两个端环和风叶也一并铸成。采用铸铝转子简化了工艺，降低了成本。 |

2．在应用中，如何改变三相异步电动机的旋转方向？你能操作一下吗？

答：在实际应用中，要改变三相异步电动机旋转方向的方法是：将电动机三根电源线中的任意两根电源线的位置交换一下，即可。

3．电动机引出线端上的编号有什么用处？

答：三相异步电动机为了接线方便，在六个引出线端子上，分别用U1、V1、W1 、U2、V2、W2编成代号来识别。每个引出线分别接到引线端子板上去，其中U1、V1、W1表示电动机接线的首端，U2、V2、W2表示电动机接线的尾端。星形接法时如图（a）所示，三角形接法如图（b）所示。

（a）星形接法             （b）三角形接法

图    电动机接线方法

4．异步电动机在运行中常有哪些不正常的现象？

答：电动机的不正常运行现象，如能及时发现，采取有效处理措施，就能保证电动机运行安全。电动机的不正常运行现象，一般表现如下：

（1）电动机发生噪音。

（2）温度显著升高或线圈冒烟。

（3）轴承发热。

（4）电动机的转速不正常。

（5）三相电流不平衡或超过额定值。

（6）电动机震动过大。

5．如何利用万用表判断电动机绕组的断路？

答：用万用表判断电动机绕组的断路故障，其具体方法：将万用表调至R×1Ω档，然后“调零”，将表笔接到任一绕组的两接线端，测其电阻。若绕组阻值为无穷大（∞），即该绕组不导通，就可以判断此绕组断路。

6．如何利用万用表判断电动机绕组的短路？

答：用万用表判断电动机绕组的短路故障，其具体方法：将万用表调至R×1Ω档，然后“调零”，将表笔接到任一绕组的两接线端，测其电阻。若所测绕组阻值小于正常电阻值或等于零，就可以判断此绕组短路。

7．如何利用万用表判断电动机绕组碰壳通地？

答：用万用表判断电动机绕组搭壳通地故障，将万用表调至R×1KΩ或R×10KΩ档，进行“调零” 后，将一支表笔与绕组的一端紧紧靠牢，另一支表笔搭紧电动机的外壳（去掉油漆的部分）。若万用表所测电阻值为“零”，呈导通状态，就可以判断此绕组有搭壳通地故障。