任务四  三相异步电动机的顺序控制和多地控制电路

教师：       课型：         课时：         授课班级 ：        授课时间：

教学重点：1、三相异步电动机顺序控制电路的工作原理。

2、三相异步电动机的多地启、停控制电路的工作原理。

教学难点：1、设计或选择电动机的顺序控制电路。

2、顺序控制电路的安装和维修。

教学内容：

知识链接1     顺序控制

在机床电路中，通常要求冷却泵电动机启动后，主轴电动机才能启动。这样可防止金属工件和刀具在高速运转切削运动时，由于产生大量的热量而毁坏工件或刀具。铣床的运行要求是主轴旋转后，工作台才可移动。以上所说的工作要求就是顺序控制。

接触器控制的顺序启动电路如图5-13所示。电路的工作原理如下：

启动电动机M1。

KM1主触头闭合M1起动运行

按下S B1KM1线圈得电       KM1自锁触头闭合自锁

KM1自锁触头闭后为电动机M2的启动做准备。

启动电动机M2。

按下SB2KM2线圈得电    KM2主触头闭合M2接着启动运行

KM2自锁触头闭合自锁

图5-13  两台电动机的顺序启动电路

电动机M1、M2按顺序启动，运动是相互关联的，只要有一台电动机出现故障，两台

电动机都应停机。在主电路中，用热继电器的热元件FR1、FR2对电动机进行过载保护。当要出现过载或其他故障时，因主电路电流过大而使热继电器动作，使控制电路中的热元件FR1或FR2常闭触头分断。因FR1与FR2串联，所以任一热继电器动作都会使两台电动机失电得到保护。

在顺序控制电路中，除了顺序启动电路外，还有顺序停机电路、顺序启动与顺序停

机电路。如图5-14所示，KM1线圈得电后，KM2线圈才可以得电；KM2线失电后，KM1线圈才可以失电。该电路完成的就是顺序启动、顺序停机的功能。其详细的工作原理请读者自己分析完成。

图5-14  电动机顺序启动顺序停机控制电路

例5.3  设计一个两台电动机可以任意先后启动，但停机后，才能停机的控制电路。

分析：根据题意可知，主电路的电动机应是并联关系，控制电路也是并联关系，但的一个自锁触头必须与启动按钮并联，只要线圈得电后，线圈就不能失电，即停机后才可能停机。

解：根据分析，画出电路，如图5-15所示

图5-15  例5.3图

例5.4  设计一个、电动机既能同时启动，又可以启动后才能启动的电路。

分析： 线圈得电后，线圈才能得电。这种控制方法前面已经学过。在主电路中，主触头下并接一个主触头去控制即可实现、同时启动的功能。

解：根据分析画出电路。 如图5-16所示，该电路的控制电路支路与支路及支路并联，主触头接在主触头下端头，主触头的一端在主触头的上端即可。

图5-16  接触器控制的顺序启动电路

知识链接2    多地启动、停机控制

多地控制的方法是停止按钮串联，启动安钮并联，把他们分别安装在不同的操作地点，以便控制。如在电工电子每张实验桌上串联一个停止按钮，指导老师随便在哪一张实验桌前都可实现停电控制，以确保实验的用电安全。在大型机床上，为便于操作，在不同的位置可以安装启动、停机按钮。

图5-17是三地控制同一台电动机的多地控制电路。SB1-1、SB1-2，SB2-1、SB2-2，SB3-1、SB3-2是两键按钮，分别安装在甲、乙、丙三地，这样在甲、乙、丙三地就可以实现对同一台电动机的启动与停机。

图5-17  三相异步电动机的多地启、停控制电路

操作分析   电动机的顺序控制

（一）实训目的

1、能够设计或选择电动机的顺序控制电路。

2、正确安装所设计（选择）的电路。

3、能熟练检测、维修所安装的电路。

（二）实训器材

1、异步电动机的顺序控制演示，教学模板一块。

2、异步电动机的顺序控制板，二人一块。

3、万用表、导线、常用工具等。

（三）画出三相异步电动机顺序启动控制电路的原理与安装图（可以和书上原理图不一样）。

（四）安装图连接电路。

（五）完毕后用万用表检测主电路与控制电路。

（六）完成电动机的顺序启动操作。

（七）安装一种顺序启动、顺序停机电路（选做）。

（八）故障维修

1、按下SB1、M1不启动。可能原因：电源没电或熔断器FU2的熔芯没装。若有嗡嗡声，电机不转动，说明缺相。

2、按下SB1，KM1线圈不能吸合。可能原因：停电或断路，首先检查常用触头FR1、FR2 及FU2。若正常，再检查停止按钮SB3，启动按钮SB1及KM1线圈等处是否出现断路。

3、M1启动正常，按下SB2后KM2线圈不得电，原因肯定是SB2或KM2线圈处出现了断路。根据分析排除故障。

（九）注意事项

1、注意顺序控制中常开触头、常闭触头作用。

2、所安装的电路可以是书上的，也可以自己设计（设计好的电路应请老师检查）。

3、通过本次实训后，应能比较熟练地排查故障。

4、电路检查无误后，在老师的指导下通电。

（十）完成实习报告。